Приложение № 4

к схеме и программе

ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

послеаварийных режимов, складывающихся в результате нормативных возмущений
в нормальной схеме сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области, на 2022 год

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кумены с отпайками в схемах ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант происходит отключение Мурашинского (Северного) энергорайона суммарным объемом 68,2 МВт.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант (продолжение)

Примечание. Для восстановления питания потребителей проведены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная суммарной нагрузкой 32,4 МВт;

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми (6,6 МВт);

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Красный Курсант, Юрья, Мураши суммарной нагрузкой 24,2 МВт.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 63,2 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (68,2 МВт) обусловлено учетом СХН).

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 179 А при длительно допустимой токовой нагрузке ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка 300 А (ограничивающий элемент – прибор учета, подключенный к ТТ типа ТБМО-110 (обмотка с Ктт 150/5) на ПС 110 кВ Луза).

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант происходит погашение Мурашинского (Северного) энергорайона суммарным объемом 57,6 МВт.

Для восстановления питания потребителей проведены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная суммарной нагрузкой 27,0 МВт;

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми (6,5 МВт);

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Красный Курсант, Юрья, Мураши суммарной нагрузкой 20,3 МВт.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 53,8 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (57,6 МВт) обусловлено учетом СХН).

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 144 А. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант происходит погашение Мурашинского (Северного) энергорайона суммарным объемом 44,1 МВт (отдельная графическая схема не приводится).

Для восстановления питания потребителей проведены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная суммарной нагрузкой 21,4 МВт;

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми (4,6 МВт);

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Красный Курсант, Юрья, Мураши суммарной нагрузкой 16,0 МВт.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 42,0 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (44,1 МВт) обусловлено учетом СХН).

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 110 А. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант происходит погашение Мурашинского (Северного) энергорайона суммарным объемом 42,9 МВт (отдельная графическая схема не приводится).

Для восстановления питания потребителей проведены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная суммарным нагрузкой 21,0 МВт;

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми (4,5 МВт);

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Красный Курсант, Юрья, Мураши суммарной нагрузкой 15,7 МВт).

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 41,2 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (42,9МВт) обусловлено учетом СХН).

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 108 А. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Схема ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Для осуществления ремонта проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской  энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения в схеме ремонта не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ) (графическая схема сложившегося до действия ПА режима не приводится, так как расчет режима расходится). Действием 1 ступени АОСН включается БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич. После действия АОСН напряжение на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич составляет 104,86 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (продолжение)

Примечание. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Схема ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Для реализации ремонта проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения в схеме ремонта не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (до работы АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич)

Примечание. При подготовке к ремонту ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 89,87 кВ, что ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ).

Прогнозируется работа 1 ступени АОСН на включение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (продолжение)

Примечание.  После действия АОСН напряжение на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич составляет 113,7 кВ.

Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Котельничский энергорайон. Схема ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Для осуществления ремонта проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения в схеме ремонта не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (до включения БСК 110 кВ и ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево на ПС 220 кВ Котельнич)

Примечание. При подготовке к ремонту ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 98,69 кВ, что выше уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ), работа АОСН не прогнозируется. Уровни напряжения в сети 110 кВ выше аварийно допустимого уровня 84,7 кВ.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево и БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего напряжение на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич составляет 118,9 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Схема ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Для реализации ремонта проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения в схеме ремонта не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково проведены подготовительные мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен);

введена в работу 2 ступень АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 100,81 кВ, что выше АДН 90 кВ и выше уставки АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ), работа АОСН не прогнозируется. Уровни напряжения в сети 110 кВ выше аварийно допустимого уровня 84,7 кВ.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (продолжение)

Примечание.  Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево и БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего напряжение на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич составляет 118,97 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Кузнецы при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич и ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание.  В схеме двойного ремонта проведены мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

включены СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы и ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево на ПС 220 кВ Котельнич;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции;

включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич;

включен ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

В послеаварийном режиме превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич и ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. В схеме двойного ремонта проведены мероприятия:

перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич;

включены СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы и ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево на ПС 220 кВ Котельнич;

тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции;

включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич;

включен ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

В послеаварийном режиме превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит погашение части Вятско-Полянского энергорайона суммарным объемом 63,6 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 действием АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ. Таким образом, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 суммарной нагрузкой 9,9 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь.

Превышения ДДТН оставшихся в работе ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения оставшихся в работе подстанций не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Устранение последствий режима № 38

Примечание. С целью восстановления питания потребителей проведены мероприятия по делению сети и переводу подстанций на другие центры питания. В результате нагрузка перераспределена следующим образом:

ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ суммарной нагрузкой 45,0 МВт запитаны от шин 110 кВ ПС 220 кВ Вятские Поляны. СШ 110 кВ Вятские Поляны запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан (включен В Каенсар на ПС 220 кВ Вятские Поляны);

ПС 110 кВ Малмыж, Слудка, Рожки, Савали суммарной нагрузкой 8,9 МВт запитаны от ПС 110 кВ Лазарево 1 (включены В Малмыж и Слудка на ПС 110 кВ Лазарево 1). Шины 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь. На ПС 220 кВ Вятские Поляны отключены В Слудка и Малмыж;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма суммарной нагрузкой 3,8 МВт (не отключались) запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек суммарной нагрузкой 6,2 МВт запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 60,1 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (63,6 МВт) обусловлено учетом СХН). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит погашение части Вятско-Полянского энергорайона суммарным объемом 53,1 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 действием АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ. Таким образом, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 суммарной нагрузкой 8,3 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь.

Превышения ДДТН оставшихся в работе ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения оставшихся в работе подстанций не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Устранение последствий режима № 41

Примечание. С целью восстановления питания потребителей проведены мероприятия по делению сети и переводу подстанций на другие центры питания. В результате нагрузка перераспределена следующим образом:

ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ суммарной нагрузкой 37,6 МВт запитаны от шин 110 кВ ПС 220 кВ Вятские Поляны. СШ 110 кВ Вятские Поляны запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан (включен В Каенсар на ПС 220 кВ Вятские Поляны);

ПС 110 кВ Малмыж, Слудка, Рожки, Савали суммарной нагрузкой 7,4 МВт запитаны от ПС 110 кВ Лазарево 1 (включены В Малмыж и Слудка на ПС 110 кВ Лазарево 1). Шины 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь. На ПС 220 кВ Вятские Поляны отключены В Слудка и Малмыж;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма суммарной нагрузкой 3,3 МВт (не отключались) запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек суммарной нагрузкой 5,1 МВт запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 50,1 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (53,1 МВт) обусловлено учетом СХН). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит погашение части Вятско-Полянского энергорайона суммарным объемом 46.0 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 действием АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ. Таким образом, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 суммарной нагрузкой 6,9 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь.

Превышения ДДТН оставшихся в работе ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения оставшихся в работе подстанций не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Устранение последствий режима № 44

Примечание. С целью восстановления питания потребителей проведены мероприятия по делению сети и переводу подстанций на другие центры питания. В результате нагрузка перераспределена следующим образом:

ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ суммарной нагрузкой 32,6 МВт запитаны от шин 110 кВ ПС 220 кВ Вятские Поляны. СШ 110 кВ Вятские Поляны запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан (включен В Каенсар на ПС 220 кВ Вятские Поляны);

ПС 110 кВ Малмыж, Слудка, Рожки, Савали суммарной нагрузкой 6,3 МВт запитаны от ПС 110 кВ Лазарево 1 (включены В Малмыж и Слудка на ПС 110 кВ Лазарево 1). Шины 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь. На ПС 220 кВ Вятские Поляны отключены В Слудка и Малмыж;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма суммарной нагрузкой 2,7 МВт (не отключались) запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек суммарной нагрузкой 5,1 МВт запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 44,0 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (46,0 МВт) обусловлено учетом СХН). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит погашение части Вятско-Полянского энергорайона суммарным объемом 43,2 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 действием АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ. Таким образом, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 суммарной нагрузкой 6,6 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь.

Превышения ДДТН оставшихся в работе ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения оставшихся в работе подстанций не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Устранение последствий режима № 47

Примечание. С целью восстановления питания потребителей выполнены мероприятия по делению сети и переводу подстанций на другие центры питания. В результате нагрузка перераспределена следующим образом:

ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ суммарной нагрузкой 30,5 МВт запитаны от шин 110 кВ ПС 220 кВ Вятские Поляны. СШ 110 кВ Вятские Поляны запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан (включен В Каенсар на ПС 220 кВ Вятские Поляны);

ПС 110 кВ Малмыж, Слудка, Рожки, Савали суммарной нагрузкой 6,0 МВт запитаны от ПС 110 кВ Лазарево 1 (включены В Малмыж и Слудка на ПС 110 кВ Лазарево 1). Шины 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1 запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I, II цепь. На ПС 220 кВ Вятские Поляны отключены В Слудка и Малмыж;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма суммарной нагрузкой 2,6 МВт запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

С 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек суммарной нагрузкой 4,6 МВт запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Выполнено полное включение отключенной нагрузки 41,1 МВт (снижение нагрузки относительно нормальной схемы (43,2 МВт) обусловлено учетом СХН). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятско-Полянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово

Примечание. С целью восстановления питания потребителей проведены следующие мероприятия: ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово (суммарная нагрузка ПС составляет 19,4 МВт) от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Киров в схеме ремонта АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Киров –
ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Киров в схеме ремонта АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Киров в схеме ремонта АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ1 ПС 220 кВ Киров в схеме ремонта АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-5 Блок 2 (Блок 2 Кировской ТЭЦ-5) при отключенных АТ1 и АТ2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская при отключенных ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево и ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 и ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1 при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2 и Блоке 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в схеме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл и Блоке 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. В схеме отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 возможна токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (ДДТН при +19 °С составляет 414,6 А, АДТН при +19 °С – 444,2 А). Для исключения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 при отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 разгружается Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 до 178 МВт.

При отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 возникает токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 в размере 438 А (ДДТН при +19 °С составляет 414,6 А), что приводит к срабатыванию АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 с действием на сигнал (уставка 410 А). Требуется разгрузка Блока 1 Кировской ТЭЦ-3 (до 170 МВт) на 6 МВт для исключения превышения ДДТН и на 8 МВт для непревышения уставки срабатывания АОПО на сигнал (уставка 410 А).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл (продолжение)

Примечание. В сложившейся после отключения ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл схемно-режимной ситуации Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 был разгружен до 170 МВт (на 8 МВт) для снижения токовой перегрузки ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 ниже уставки срабатывания на сигнал АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 и генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» находятся в работе

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 102,32 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 101,67 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 77,06 кВ (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 80,01 кВ (уставка АОСН 90 кВ). Прогнозируется работа 2 ступени АОСН ПС 220 кВ Омутнинск и 1 ступени АОСН ПС 110 кВ Кирс.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены (продолжение)

Примечание. После срабатывания 2 ступени АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,3 МВт) и 1 ступени АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение ф.6 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 12 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 110,39 кВ, на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 110,46 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Зимний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 99,17 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 99,7 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +25 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: отключены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 89,38 кВ (уставка АОСН 89 кВ) и шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 92,93 кВ (уставка АОСН 90 кВ). Работа АОСН не прогнозируется. Уровни напряжения в сети 110 кВ выше аварийно допустимого уровня 84,7 кВ. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования ПС не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 при расчетных условиях: БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск отключена, БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница отключена. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровня напряжения ниже уставки АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 99,34 кВ (уставка АОСН 89 кВ), уровень напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс снижается до 101,6 кВ (уставка АОСН 90 кВ). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

Летний максимум 2022 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка в режиме отключенных ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 и ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (АТ-2 работает в режиме 110/10 кВ) при расчетных условиях: БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена, БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница отключена. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе

Примечание: Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не выявлено.

___________