Приложение № 3

к Программе

1. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

2. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

4. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет

5. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

6. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

7. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

8. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

9. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет

10. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

11. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110кВ Вятка – Киров № 1 с отпайками. Загрузка ВЛ 110кВ Вятка – Киров № 1 с отпайками составила 417 А (109,7%),  что выше длительно допустимого тока и ниже аварийно допустимого тока 455 А/20 минут. При загрузке генераторов Кировской ТЭЦ-4 перегрузка ВЛ устраняется. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

12. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

13. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

14. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

15. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

16. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

_______________