Приложение № 11

к Программе

1. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

2. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск отключена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

4. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена, БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 при ремонте ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Снижение уровней напряжения ниже уровня уставки АОСН на ПС 220 кВ Омутнинск (уставка 93 кВ), действующей на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево, ВМ 110 кВ Черная Холуница и фидеров 10 кВ, АОСН на ПС 110 кВ Кирс (уставка 90 кВ), действующей на отключение фидеров 6 кВ и МВ 110 кВ ВЛ Рудничная -I, -II цепь. Для дополнительной разгрузки АОСН ПС 110 кВ КМЗ, действующей на отключение присоединений на ПС 110 кВ КМЗ. При суммарной разгрузке до 33 МВт режим входит в допустимую область. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет.

5. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена (с увеличенной мощностью 52 Мвар), БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 при ремонте ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Снижение уровней напряжения ниже уровня уставок АОСН на ПС 220 кВ Омутнинск, АОСН на ПС 110 кВ Кирс. Для разгрузки использована только АОСН ПС 110 кВ КМЗ, действующая на отключение присоединений на ПС 110 кВ КМЗ. При суммарной разгрузке 20,2 МВт режим входит в допустимую область. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца – 111,8% и ВЛ 110 кВ Ильинская – Белая Холуница – 103,8% (ограничение – ошиновка ПС 110 кВ Ильинская, провод АС120, ДДТН – 490 А). При замене ошиновки ПС 110 кВ Ильинская на АС 185 и повышении ДДТН до 600 А превышения длительно допустимых токовых нагрузок нет.

6. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

7. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск отключена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

8. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена, БСК 10 кВ Белая Холуница  включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 при ремонте ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Снижение уровней напряжения ниже уровня уставок АОСН на ПС 220 кВ Омутнинск, АОСН на ПС 110 кВ Кирс. Для разгрузки использована только АОСН ПС 110 кВ КМЗ, действующая на отключение присоединений на ПС 110 кВ КМЗ. При суммарной разгрузке 21,1 МВт режим входит в допустимую область. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца – 119,2% и ВЛ 110 кВ Ильинская – Белая Холуница – 110,3% ( ограничение: сечение ошиновки ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Ильинская – АС-120). При замене ошиновки на АС 185 и повышении ДДТН до 510 А превышения длительно допустимых токовых нагрузок нет.

9. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена (с увеличенной мощностью 52 Мвар). Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 при ремонте ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Снижение уровней напряжения ниже уровня уставок АОСН на ПС 220 кВ Омутнинск, АОСН на ПС 110 кВ Кирс. Для разгрузки использована только АОСН ПС 110 кВ КМЗ, действующая на отключение присоединений на ПС 110 кВ КМЗ. При суммарной разгрузке 18,2 МВт режим входит в допустимую область. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца – 131,8% и ВЛ 110 кВ Ильинская – Белая Холуница – 122,9% (ограничение: сечение ошиновки ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Ильинская – АС-120). При замене ошиновки на АС 185 и повышении ДДТН до 510 А превышения длительно допустимых токовых нагрузок нет.

10. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 год. В ремонте ВЛ 110кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

11. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение выключателя 110 кВ ВЛ Ильинская на ПС 110 кВ Чепецк в схеме ремонта ВЛ 110кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка. БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

12. ПС 110 кВ КМЗ введена. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение выключателя 110 кВ ВЛ Ильинская на ПС 110 кВ Чепецк в схеме ремонта ВЛ 110кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка. БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

13. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. В ремонте ВЛ 110 кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

14. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. Аварийное отключение выключателя 110 кВ ВЛ Ильинская на ПС 220 кВ Чепецк в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка. БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка – 110,3%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

15. ПС 110 кВ КМЗ введена. Летний максимум 2020 года. Аварийное отключение выключателя 110 кВ ВЛ Ильинская на ПС 220 кВ Чепецк в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка. БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница включена

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка – 108,4%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

______________