Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Указом Губернатора

Кировской области

от	 30.04.2019    № 57

ПРОГРАММА

развития электроэнергетики Кировской области

на 2020 – 2024 годы

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая характеристика региона	6

2.	Анализ существующего состояния электроэнергетики Кировской области за прошедший пятилетний период	7

2.1.	Характеристика энергосистемы Кировской области	7

2.1.1.	Генерирующие компании	8

2.1.2.	Сетевые компании	8

2.1.3.	Энергосбытовые организации оптового рынка электрической энергии и мощности	9

2.2.	Отчетная динамика потребления электрической энергии в Кировской области за 2014 – 2018 годы	10

2.3.	Перечень основных крупных потребителей электрической энергии	11

2.4.	Динамика максимума нагрузки по энергорайонам энергосистемы Кировской области	14

2.5.	Структура установленной электрической мощности на территории Кировской области	15

2.6.	Состав оборудования существующих электростанций на территории Кировской области	16

2.7.	Структура выработки электрической энергии по типам электростанций	17

2.8.	Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние пять лет (2014 – 2018 годы)	18

2.9.	Основные характеристики электросетевого хозяйства Кировской области	19

2.9.1.	Подстанции	19

2.9.2.	Установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения на подстанциях энергосистемы Кировской области по состоянию на 01.01.2019	19

2.9.3.	Линии электропередачи	19

2.9.4.	Средства компенсации реактивной мощности	20

2.10.	 Основные внешние связи энергосистемы Кировской области	20

2.10.1. Связи с энергосистемами ОЭС Урала	20

2.10.2. Связи с энергосистемами ОЭС Центра	20

2.10.3. Связи с энергосистемами ОЭС Северо-Запада	21

2.10.4. Связи с энергосистемами ОЭС Средней Волги	21

2.11.	 Описание энергорайонов энергосистемы Кировской области	22

2.11.1. Центральный энергорайон энергосистемы Кировской области	23

2.11.2. Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка энергосистемы
 Кировской области	23

2.11.3. Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи энергосистемы
 Кировской области	24

2.11.4. Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 энергосистемы Кировской
 области	25

2.11.5. Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 энергосистемы Кировской
  области	25

2.11.6. Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк энергосистемы
  Кировской области	26

2.11.7. Мурашинский (Северный) энергорайон энергосистемы
  Кировской области	26

2.11.8. Южный энергорайон энергосистемы Кировской области	27

2.11.9. Кирсинско-Омутнинский энергорайон энергосистемы
  Кировской области	27

2.11.10. Фаленско-Омутнинский энергорайон энергосистемы
    Кировской области	28

2.11.11. Котельничский энергорайон энергосистемы Кировской
   области	28

2.11.12. Вятско-Полянский энергорайон энергосистемы Кировской
   области	29

3.	Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Кировской области	29

4.	Основные направления развития электроэнергетики Кировской области	44

4.1.	Цели и задачи развития электроэнергетики Кировской области	44

4.2.	Переход к интеллектуальным цифровым электрическим сетям	44

4.3.	 Прогноз потребления (спроса) электрической энергии и
мощности на пятилетний период (2020 – 2024 годы)	46

4.4.	Детализация максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Кировской области	47

4.5.	Перспективный баланс производства и потребления (спроса) электрической энергии и мощности	49

4.5.1. 	Структура перспективных балансов электрической энергии и мощности	49

4.5.2. 	Генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии по итогам конкурсного отбора проектов генерирующих объектов по производству электрической энергии (мощности) с использованием возобновляемых источников энергии	50

4.6.	Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше	51

4.6.1.  Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей ПС 110 кВ Советск)	52

4.6.2.	Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант)	56

4.6.3.	Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ ПС 110 кВ Заречная (замена трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА) со строительством отпайки от ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра)	59

4.6.4.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница	67

4.6.5.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево	72

4.7.	Расчет и анализ электрических режимов в сети напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области в нормальной схеме, схемах при нормативных возмущениях в нормальной схеме и ремонтных схемах в 2020 – 2024 годах	75

4.7.1.	Анализ уровней напряжения	76

4.7.2.	Анализ токовых перегрузок	76

4.7.3.	Анализ токовых перегрузок и уровней напряжения при эксплуатации планируемых электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше в энергосистеме Кировской области	78

4.7.3.1. Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей
   ПС 110 кВ Советск)	78

4.7.3.2. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен ПС 110 кВ
   Красный Курсант)	80

4.7.3.3. Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ на ПС 110 кВ Заречная
  (замена трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ
  мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ
  мощностью 10 МВА) со строительством отпайки от
  ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная
  (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и
  ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра)	80

4.7.3.4. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница	81

4.7.3.5. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево	81

4.8.	   Анализ баланса реактивной мощности в электрической сети напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области на период 2020 – 2024 годов	81

4.8.1.	Общие положения	81

4.8.2.	Анализ баланса реактивной мощности	86

5. Ожидаемые результаты реализации Программы	88

Приложение № 1. Схема развития электроэнергетики Кировской области
на 2020 – 2024 годы	91

Приложение № 2. Перечень действующих технических условий на технологическое присоединение	92

Приложение № 3. Схемы нормальных режимов работы сети 110 кВ
и выше энергосистемы Кировской области в 2020 – 2024 годах	98

Приложение № 4. Графические схемы послеаварийных режимов, складывающихся в результате нормативных возмущений в нормальной схеме сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области	118

Приложение № 5. Результаты расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных
возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Трехречье)	134

Приложение № 6. Результаты расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных
возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Мурыгино)	148

- Общая характеристика региона

Кировская область – одна из крупнейших областей в Нечерноземной зоне России, расположена на северо-востоке европейской части страны.

Площадь – 120,4 тыс. кв. километров.

В Кировской области проживает 1272,2 тыс. человек.

Административный центр – город Киров расположен
в 900 километрах к востоку от города Москвы.

В городах и поселках городского типа проживает 77% населения региона, в сельской местности – 23%.

Наиболее крупными городами Кировской области являются:

Киров (757,04 кв. километра, 533,2 тыс. человек);

Кирово-Чепецк (53,36 кв. километра, 72,0 тыс. человек);

Слободской (49,05 кв. километра, 33,2 тыс. человек);

Вятские Поляны (28,34 кв. километра, 32,5 тыс. человек);

Котельнич (29,24 кв. километра, 23,6 тыс. человек).

Область входит в состав Приволжского федерального округа, граничит на севере с Архангельской областью и Республикой Коми, на востоке – с Пермским краем и Удмуртской Республикой, на юге –
с Республикой Татарстан и Республикой Марий Эл, на западе –
с Нижегородской, Костромской и Вологодской областями.

Протяженность железных дорог – 2,2 тыс. километров.

Протяженность автомобильных дорог – 24,1 тыс. километров.

Протяженность водных путей – 1,8 тыс. километров.

Время по Гринвичскому меридиану составляет +03:00 (московское время).

Климат континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января от -12 до -15 ОС, июля от +17 до +19 ОС. Среднегодовое количество осадков составляет от 505 миллиметров на юго-востоке до 665 миллиметров на северо-западе.

Основу природно-ресурсного потенциала Кировской области составляют лес, животный мир, земельные и водные ресурсы, полезные ископаемые, 63% территории региона покрыто лесами с богатым растительным и животным миром. В основном это леса хвойных пород.

Общий запас древесины в Кировской области составляет 1,2 млрд. куб. метров (19-e место в России по запасам), фосфоритов – 2 млрд. тонн (45% всех запасов России),  торфа – 378,3 млн. тонн (484 промышленно значимых месторождения площадью более 10 гектаров).

Сырье для стройиндустрии представлено стекольными песками, песчано-гравийными смесями, глиной, камнем строительным, цементным сырьем.

Основные направления развития Кировской области определены Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», к которым относятся развитие химического производства, сельского хозяйства, строительства, производства пищевых продуктов, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, машиностроения, инженерной инфраструктуры, в том числе энергетики.

- Анализ существующего состояния электроэнергетики Кировской области за прошедший пятилетний период

## 2.1.	Характеристика энергосистемы Кировской области

Энергосистема Кировской области охватывает всю территорию региона, работает в составе ОЭС Урала и ЕЭС России и имеет связи с энергосистемами Пермского края, Костромской области, Нижегородской области, Архангельской области, Вологодской области, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Республики Коми и Удмуртской Республики.

## 2.1.1.	Генерирующие компании

Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» входит в состав группы «Т Плюс» и осуществляет производство тепловой и электрической энергии на 3 тепловых электрических станциях: Кировская ТЭЦ-3, Кировская ТЭЦ-4 и Кировская ТЭЦ-5. АО «Кировская ТЭЦ-1» принадлежит Кировская
ТЭЦ-1.

Суммарная установленная мощность электростанций в энергосистеме Кировской области составляет 971,3 МВт и 2928,2 Гкал/ч.

## 2.1.2.	Сетевые компании

На территории Кировской области имеется в эксплуатации около
45 тыс. километров ЛЭП напряжением 0,4 – 500 кВ, около 12 тыс. трансформаторных подстанций. Основной объем электрооборудования и электрических линий находится на балансе 4 специализированных электросетевых организаций.

Кировский район Пермского предприятия магистральных электрических сетей (входит в состав ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») эксплуатирует на территории Кировской области электрические сети 220 – 500 кВ, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети. В зону эксплуатационной ответственности вышеуказанной организации входят 9 подстанций напряжением 220 кВ и 1 подстанция напряжением 500 кВ.

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся самой крупной сетевой организацией на территории Кировской области, осуществляет деятельность по транспортировке и передаче электрической энергии. В состав филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» входят 5 производственных отделений (Северные, Южные, Западные, Яранские, Вятско-Полянские электрические сети), объединяющих 41 район электрических сетей, которые обслуживают 39,425 тыс. километров электрических сетей напряжением 0,4 – 6 – 10 – 35 – 110 кВ и 9209 подстанций напряжением 35 – 110/6 – 10 кВ и 6 – 10/0,4 кВ.

АО «Горэлектросеть» осуществляет деятельность по транспортировке и передаче электрической энергии в областном центре по сетям 0,4 – 10 кВ.

ОАО «Коммунэнерго» осуществляет два основных вида деятельности:

передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям в городах и поселках Кировской области;

выработку тепловой энергии на котельных и ее реализацию потребителям в 5 районах Кировской области.

Всего на территории региона осуществляют деятельность по передаче электрической энергии 2 гарантирующих поставщика и 30 территориальных сетевых организаций.

## 2.1.3.	Энергосбытовые организации оптового рынка электрической энергии и мощности

На территории Кировской области действуют следующие энергосбытовые организации, являющиеся участниками оптового рынка электрической энергии и мощности:

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (основной поставщик электрической энергии на территории Кировской области, имеющий статус гарантирующего поставщика);

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (поставщик электрической энергии для ОАО «Российские железные дороги» и потребителей Кировской области, присоединенных к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги», имеющий статус гарантирующего поставщика);

ООО «Русэнергоресурс» (поставщик электрической энергии для группы компаний ПАО «Транснефть»: АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть – Прикамье»);

ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» (поставщик электрической энергии для ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и филиала «Кирово-Чепецкий химический комбинат» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк);

ЗАО «Энергопромышленная компания» (поставщик электрической энергии для ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»);

ПАО «Мосэнергосбыт» (поставщик электрической энергии для ООО «Метро Кэш энд Керри» (торговый центр));

ООО «Энергопрогноз» (поставщик электрической энергии для АО «Кировские коммунальные системы»);

ООО «МагнитЭнерго» (поставщик электрической энергии для АО «Тандер» (магазины торговой сети «Магнит»));

ООО «ЕЭС Гарант» (поставщик электрической энергии для АО «Кировский шинный завод» и ООО ПК «Киров-Тайр»).

## 2.2.	Отчетная динамика потребления электрической энергии в Кировской области за 2014 – 2018 годы

Потребление электроэнергии на территории энергосистемы Кировской области в 2014 – 2018 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн. кВтч | 7507,9 | 7374,8 | 7311,7 | 7325,4 | 7300,5 |
| Абсолютный прирост электропотребления, млн. кВтч | +105,5 | -133,1 | -63,1 | +13,7 | -24,9 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | +1,4 | -1,8 | -0,9 | +0,2 | -0,3 |

За истекшие 5 лет электропотребление на территории Кировской области снизилось на 2,8%.

## 2.3.	Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

На территории энергосистемы Кировской области находятся следующие крупные потребители электрической энергии (мощностью более 10 МВт):

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», филиал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк;

ОАО «Российские железные дороги»;

Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (СН Кировских ТЭЦ);

АО «Транснефть – Верхняя Волга»;

АО «Транснефть – Прикамье»;

АО «Омутнинский металлургический завод»;

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

АО «Кировский шинный завод»;

АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»;

АО «ЛЕПСЕ».

Потребление электрической мощности основными потребителями Кировской области в 2014 – 2018 годах представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование основных потребителей электрической мощности | Потребление электрической мощности, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», филиал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк) | 157 | 158 | 164 | 164 | 165 |
| 2 | ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «Российские железные дороги») | 133 | 134 | 134 | 132 | 137 |
| 3 | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (СН Кировских ТЭЦ) | 104 | 103 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | ООО «Русэнергоресурс» (АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть – Прикамье») | 38 | 38 | 35 | 38 | 36 |
| 5 | АО «Омутнинский металлургический завод» | 16 | 20 | 19 | 22 | 23 |
| 6 | АО «Кировский шинный завод» и ООО ПК «Киров-Тайр» | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 7 | ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 8 | АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 |
| 9 | АО «ЛЕПСЕ» | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 |

Потребление мощности основными промышленными потребителями Кировской области в 2014 – 2018 годах носит стабильный характер.

Потребление электрической энергии основными потребителями Кировской области в 2014 – 2018 годах представлено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, млн. кВт·ч |  |  |  |  | Доля в потреблении энергосистемы в 2018 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», филиал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк) | 1209,4 | 1192,6 | 1204,3 | 1270,5 | 1303,5 | 17,9 |
| 2 | ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «Российские железные дороги») | 743,5 | 750,6 | 733,4 | 742,3 | 740,2 | 10,1 |
| 3 | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (СН Кировских ТЭЦ) | 634,7 | 557,2 | 527,6 | 525,7 | 492,7 | 6,7 |
| 4 | ООО «Русэнергоресурс» (АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть – Прикамье») | 219,0 | 220,7 | 202,9 | 202,2 | 170,8 | 2,3 |
| 5 | АО «Омутнинский металлургический завод» | 74,2 | 84,5 | 89,3 | 93,2 | 94,9 | 1,2 |
| 6 | АО «Кировский шинный завод» и ООО ПК «Киров-Тайр» | 82,1 | 85,6 | 89,4 | 79,1 | 79,8 | 1,1 |
| 7 | ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» | 74,5 | 71,0 | 75,6 | 75,4 | 70,4 | 1,0 |
| 8 | АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» | 36,4 | 37,4 | 35,3 | 33,6 | 34,5 | 0,4 |
| 9 | АО «ЛЕПСЕ» | 51,7 | 51,5 | 32,6 | 29,4 | 27,2 | 0,4 |

За истекший пятилетний период основные промышленные потребители Кировской области в целом характеризуются устойчивым электропотреблением.

## 2.4.	Динамика максимума нагрузки по энергорайонам энергосистемы Кировской области

Динамика изменения максимума нагрузки по энергорайонам энергосистемы региона представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Энергорайон | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный энергорайон | дата | 30.01.2014 | 26.01.2015 | 23.12.2016 | 09.01.2017 | 25.12.2018 |
|  |  | время | 10:00 | 11:00 | 09:00 | 16:00 | 10:00 |
|  |  | максимум, МВт | 1141 | 1127 | 1113 | 1145 | 1076 |
|  |  | прирост, % | -0,4 | -1,2 | -1,2 | +2,9 | -6,0 |
|  | Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка | дата | 24.01.2014 | 22.01.2015 | 23.12.2016 | 09.01.2017 | 25.12.2018 |
|  |  | время | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 |
|  |  | максимум, МВт | 1038 | 1034 | 1025 | 1001 | 946 |
|  |  | прирост, % | +0,9 | -0,4 | -0,9 | -2,3 | -5,5 |
|  | Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи | дата | 29.01.2014 | 23.01.2015 | 20.12.2016 | 19.01.2017 | 30.01.2018 |
|  |  | время | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 09:00 |
|  |  | максимум, МВт | 457 | 416 | 435 | 443 | 408 |
|  |  | прирост, % | +4,6 | -8,1 | +4,6 | +1,8 | -7,9 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 | дата | 29.01.2014 | 23.01.2015 | 20.12.2016 | 09.01.2017 | 21.12.2018 |
|  |  | время | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
|  |  | максимум, МВт | 263 | 254 | 252 | 254 | 234 |
|  |  | прирост, % | +3,1 | -3,4 | -0,8 | +0,8 | -7,9 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 | дата | 09.12.2014 | 20.01.2015 | 21.12.2016 | 27.01.2017 | 02.03.2018 |
|  |  | время | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 07:00 |
|  |  | максимум, МВт | 191 | 206 | 199 | 197 | 207 |
|  |  | прирост, % | +1,6 | +7,9 | -3,4 | -1,0 | +5,1 |
|  | Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк | дата | 01.12.2014 | 10.11.2015 | 02.12.2016 | 17.11.2017 | 02.03.2018 |
|  |  | время | 17:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 07:00 |
|  |  | максимум, МВт | 288 | 259 | 257 | 248 | 255 |
|  |  | прирост, % | -0,7 | -10,1 | -0,1 | -3,5 | +2,8 |
|  | Кирсинско-Омутнинский энергорайон | дата | 07.02.2014 | 20.01.2015 | 23.12.2016 | 26.12.2017 | 22.02.2018 |
|  |  | время | 10:00 | 11:00 | 09:00 | 17:00 | 09:00 |
|  |  | максимум, МВт | 79 | 78 | 78 | 79 | 76 |
|  |  | прирост, % | -3,7 | -1,3 | 0 | +1,3 | -3,8 |
|  | Фаленско-Омутнинский энергорайон | дата | 08.01.2014 | 18.12.2015 | 23.12.2016 | 30.01.2017 | 20.01.2018 |
|  |  | время | 17:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 |
|  |  | максимум, МВт | 137 | 136 | 136 | 142 | 146 |
|  |  | прирост, % | +0,7 | -0,7 | 0 | +4,4 | +2,8 |
|  | Котельничский энергорайон | дата | 03.03.2014 | 16.12.2015 | 16.12.2016 | 28.11.2017 | 25.01.2018 |
|  |  | время | 17:00 | 09:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 |
|  |  | максимум, МВт | 99 | 100 | 104 | 98 | 104 |
|  |  | прирост, % | -13,97 | +1,0 | +4,0 | -0,6 | +6,1 |
|  | Мурашинский (Северный) энергорайон | дата | 20.01.2014 | 27.01.2015 | 22.12.2016 | 10.01.2017 | 24.12.2018 |
|  |  | время | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 12:00 | 11:00 |
|  |  | максимум, МВт | 63 | 65 | 65 | 59 | 68 |
|  |  | прирост, % | 0 | +3,2 | 0 | -9,2 | +15,3 |
|  | Южный энергорайон | дата | 27.01.2014 | 17.02.2015 | 26.01.2016 | 09.01.2017 | 25.12.2018 |
|  |  | время | 09:00 | 10:00 | 19:00 | 17:00 | 09:00 |
|  |  | максимум, МВт | 112 | 108 | 106 | 120 | 105 |
|  |  | прирост, % | +9,2 | -3,4 | -1,7 | +12,4 | -12,2 |
|  | Вятско-Полянский энергорайон | дата | 20.01.2014 | 24.11.2015 | 27.12.2016 | 13.02.2017 | 15.11.2018 |
|  |  | время | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
|  |  | максимум, МВт | 87 | 84 | 87 | 87 | 78 |
|  |  | прирост, % | +2,4 | -3,4 | +3,6 | 0 | -10,3 |

## 2.5.	Структура установленной электрической мощности на территории Кировской области

Структура установленной электрической мощности на территории Кировской области представлена в таблице 5.

Таблица 5

(МВт)

| № п/п | Наименование электрической станции | Установленная мощность на 01.01.2019 | Ввод генерирующего оборудования с 01.01.2018 по 01.01.2019 | Перемаркировка генерирующего оборудования с 01.01.2018 по 01.01.2019 | Демонтаж генерирующего оборудования с 01.01.2018 по 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Кировская ТЭЦ-1» | 10,3 | – | – | – |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-3) | 258 | – | – | – |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-4) | 243 | – | – | – |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-5) | 450 | – | – | – |
|  | ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» | 10 | 10 | – | – |
|  | Всего по ТЭС | 971,3 |  |  |  |

## 2.6.	Состав оборудования существующих электростанций на территории Кировской области

Состав оборудования существующих электростанций на территории Кировской области представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование электрической станции | Установленная мощность |  |  | Состав оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч |  | Энергетические котлы |  | Паровые и газовые турбины |  | Пиковые водогрейные котлы |
|  |  |  | всего | турбин | Ст. № | Маркировка | Ст. № | Тип агрегата |  |
|  | Кировская ТЭЦ-1 | 10,3 | 90,2 | 90,2 | К-5 | Е-45 | ТГ-2 | ПР-5-3,4/1,7/1,0 |  |
|  |  |  |  |  | К-6 | Е-45 | ТГ-3 | Р-5,3-32/3 |  |
|  |  |  |  |  | К-8 | БКЗ-75-39 ГМА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К-9 | БКЗ-75-39 ГМА |  |  |  |
|  | Кировская ТЭЦ-3 | 258 | 606 | 206 | К-8 | ТП-170-1 | ТГ-3 | ПТ-22-90/10 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  |  | К-10 | ПК-14-2 |  |  | КВГМ-100 |
|  |  |  |  |  | К-11 | ПК-14-2 |  |  | КВГМ-100 |
|  |  |  |  |  | блок 1 | Е-236/40,2-9,15/1,5-515/298-19,3вв | блок 1 | Т-63/76-8,8 | КВГМ-100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГТЭ-160 |  |
|  | Кировская ТЭЦ-4 | 243 | 1142 | 422 | К-3 | БКЗ-210-140ф | ТГ-2 | Тп-65/75-12,8 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  |  | К-4 | БКЗ-210-140ф | ТГ-3 | Т-50-130 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  |  | К-5 | БКЗ-210-140ф | ТГ-6 | Т-120/130-130-8МО | ПТВМ-180 (консервация) |
|  |  |  |  |  | К-6 | БКЗ-210-140ф |  |  | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  |  | К-7 | БКЗ-210-140ф |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К-8 | БКЗ-210-140ф |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К-9 | БКЗ-210-140ф |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К-10 | БКЗ-210-140ф |  |  |  |
|  | Кировская ТЭЦ-5 | 450 | 1090 | 730 | 1 | ТПЕ-430 | 1ТГ | ПТ-80/100-130/13 | ПТВМ-180 |
|  |  |  |  |  | блок 2 | ТПЕ-429 | блок 2 | Т-185/220-130 | ПТВМ-180 (законсервирован) |
|  |  |  |  |  |  | ТПЕ-429 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | блок 3 | ТПЕ-429 | блок 3 | Т-185/220-130 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТПЕ-429 |  |  |  |
|  | ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» | 10 | 29,4 | 29,4 | 1 | Е-35-40ГМ | 1 | ПР 6-35-10-5М |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Е-35-40ГМ | 2 | АП-4 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | ТП-35 |  |  |  |

## 2.7.	Структура выработки электрической энергии по типам электростанций

Структура выработки электрической энергии по типам электростанций представлена в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование электрической станции | Выработка электрической энергии за 2018 год, (млн. кВтч) | Изменение выработки к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Кировская ТЭЦ-1» | 35,9 | 6,7 |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-3) | 1622,6 | -3,4 |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-4) | 1163,4 | -0,6 |
|  | Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (Кировская ТЭЦ-5) | 1507,9 | -1,3 |
|  | Всего по ТЭС | 4329,8 | -1,9 |

Электрические станции энергосистемы Кировской области
в 2018 году снизили выработку электрической энергии по сравнению
с 2017 годом на 1,9%.

## 2.8.	Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние пять лет (2014 – 2018 годы)

Баланс электрической энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

(млн. кВтч)

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление электрической энергии | 7507,9 | 7374,8 | 7311,7 | 7325,4 | 7300,5 |
|  | Выработка электрической энергии | 4765,9 | 4798,2 | 4516,1 | 4411,5 | 4329,8 |
|  | Сальдо перетоков | 2742,0 | 2576,6 | 2795,6 | 2913,9 | 2970,7 |

Баланс мощности представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | 27.01.2014 | 23.01.2015 | 23.12.2016 | 09.01.2017 | 19.12.2018 |
|  | Время | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 |
|  | Собственный максимум потребления, МВт | 1244 | 1215 | 1224 | 1240 | 1159 |
|  | Установленная мощность Кировских ТЭЦ, МВт | 819,3 | 1198,3 | 1071,3 | 961,3 | 971,3 |
|  | Располагаемая мощность Кировских ТЭЦ, МВт | 818,6 | 1191,8 | 1066,8 | 953,7 | 957,1 |
|  | Нагрузка Кировских ТЭЦ, МВт | 770 | 899 | 776 | 841 | 793 |
|  | Сальдо перетоков, МВт | 474 | 316 | 448 | 399 | 366 |

В связи со снижением собственного максимума потребления электроэнергии и вводом новых генерирующих мощностей на Кировской ТЭЦ-3 и Кировской ТЭЦ-4 в энергосистеме Кировской области снизился дефицит мощности с 474 МВт в 2014 году до 366 МВт в 2018 году.

## 2.9.	Основные характеристики электросетевого хозяйства Кировской области

## 2.9.1.	Подстанции

В энергосистеме Кировской области имеется следующее количество подстанций напряжением 110 – 500 кВ:

1 подстанция напряжением 500 кВ;

13 подстанций напряжением 220 кВ;

144 подстанции напряжением 110 кВ.

## 2.9.2.	Установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения на подстанциях энергосистемы Кировской области по состоянию на 01.01.2019

Установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения на подстанциях энергосистемы Кировской области представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Оборудование подстанций в энергосистеме | Класс напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 220 кВ | 500 кВ |
| Энергосистема – всего, МВА | 4518,6 | 2318,0 | 1002 |
| в том числе |  |  |  |
| оборудование генерирующих и сетевых компаний | 2800,0 | 1935,0 | 1002 |
| оборудование потребительских подстанций | 1718,6 | 383,0 | – |

## 2.9.3.	Линии электропередачи

Протяженность линий электропередачи энергосистемы Кировской области по состоянию на 01.01.2019 составляет (по цепям):

382,2 километра напряжением 500 кВ;

937,47 километра напряжением 220 кВ;

4017,55 километра напряжением 110 кВ.

## 2.9.4.	Средства компенсации реактивной мощности

Количество средств компенсации реактивной мощности в энергосистеме Кировской области – 1601 БСК суммарной установленной мощностью 516,09 Мвар, в том числе:

16 БСК на энергообъектах сетевых компаний суммарной установленной мощностью 177,7 Мвар;

1585 потребительских БСК суммарной установленной мощностью 338,39 Мвар.

## 2.10.	Основные внешние связи энергосистемы Кировской области

Энергосистема Кировской области охватывает всю территорию региона, входит в ОЭС Урала.

## 2.10.1.	Связи с энергосистемами ОЭС Урала

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Удмуртской Республики по следующим ЛЭП:

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки I цепь с отпайкой на ТПС Кожиль;

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки II цепь с отпайкой на ТПС Кожиль;

ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны;

ВЛ 35 кВ Орловская – Вихарево.

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Пермского края по ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка.

## 2.10.2.	Связи с энергосистемами ОЭС Центра

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Костромской области по следующим ЛЭП:

ВЛ 500 кВ Звезда – Вятка;

ВЛ 110 кВ Гостовская – Поназырево;

ВЛ 110 кВ Ацвеж – Поназырево с отпайкой на ПС Свеча.

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Вологодской области по следующим ЛЭП:

ВЛ 110 кВ Сусоловка – Луза;

ВЛ 35 кВ Луза – Палема;

ПС 110 кВ Сусоловка фидер 10 кВ Христофорово.

## 2.10.3.	Связи с энергосистемами ОЭС Северо-Запада

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Архангельской области транзитом по ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка – Савватия – Заовражье.

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Республики Коми по ВЛ 110 кВ Летка – Мураши (№ 199).

## 2.10.4.	Связи с энергосистемами ОЭС Средней Волги

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Нижегородской области по следующим ЛЭП:

ВЛ 110 кВ Иготино – Шахунья с отпайками;

ВЛ 110 кВ Котельнич – Буреполом;

Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Иготино;

отпайка ВЛ 110 кВ Иготино – Шахунья на ПС 110 кВ Отворское;

ВЛ 10 кВ Сява – Дружба.

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Республики Марий Эл по следующим ЛЭП:

ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь;

ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово;

ВЛ 110 кВ Пижма – Санчурск;

ВЛ 110 кВ Прудки – Новый Торъял;

ВЛ 110 кВ Табашино – Прудки;

ПС 110 кВ Санчурск фидер 10 кВ № 6;

ПС 35 кВ Вотчина фидер 10 кВ № 5;

ПС 35 кВ Кичма фидер 10 кВ № 0.

Энергосистема Кировской области связана с энергосистемой Республики Татарстан по следующим ЛЭП:

ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны;

ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар;

ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками (отпайка на ПС Кукмор);

ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками (отпайка на ПС Сардек).

## 2.11.	Описание энергорайонов энергосистемы Кировской области

В энергосистеме Кировской области выделены следующие энергорайоны:

Центральный;

СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка;

Киров – ТЭЦ-4 – Оричи;

Кировской ТЭЦ-4;

Кировской ТЭЦ-3;

Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк;

Кирсинско-Омутнинский;

Фаленско-Омутнинский;

Котельничский;

Мурашинский (Северный);

Южный;

Вятско-Полянский.

## 2.11.1.	Центральный энергорайон энергосистемы Кировской области

Центральный энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 500 кВ Вятка, ПС 220 кВ Киров, ПС 220 кВ Чепецк, ПС 220 кВ Омутнинск, ПС 220 кВ Мураши, ПС 220 кВ Котельнич, ПС 220 кВ Лебяжье, ПС 220 кВ Марадыково, ПС 220 кВ Зуевка, ПС 220 кВ Бумкомбинат, ПС 220 кВ Рехино, РП 220 кВ Фаленки и подстанции 110 кВ.

В Центральном энергорайоне расположены следующие электростанции: Кировская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-3, Кировская ТЭЦ-4 и Кировская ТЭЦ-5.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 500 кВ Звезда – Вятка, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки I цепь с отпайкой на ТПС Кожиль, замер на РП 220 кВ Фаленки;

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки II цепь с отпайкой на ТПС Кожиль, замер на РП 220 кВ Фаленки.

## 2.11.2.	Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка энергосистемы Кировской области

Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 500 кВ Вятка, ПС 220 кВ Киров, ПС 220 кВ Чепецк, ПС 220 кВ Мураши, ПС 220 кВ Котельнич, ПС 220 кВ Лебяжье, ПС 220 кВ Марадыково и подстанции 110 кВ.

В энергорайоне СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка расположены следующие электростанции: Кировская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-3, Кировская ТЭЦ-4 и Кировская ТЭЦ-5.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

АТГ1 ПС 500 кВ Вятка, замер на стороне 220 кВ ПС 500 кВ Вятка;

АТГ2 ПС 500 кВ Вятка, замер на стороне 220 кВ ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Вятка – Бумкомбинат, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Вятка – Зуевка с отпайкой на ПС Рехино, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк.

## 2.11.3.	Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи энергосистемы Кировской области

Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи включает в себя следующие основные энергообъекты: СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, ПС 110 кВ Оричи, ПС 110 кВ Лыжная, ПС 110 кВ Механическая и другие ПС 110 кВ, питающиеся по радиальной сети 110 кВ от Кировской ТЭЦ-4 и СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров.

В энергорайоне расположены следующие электростанции: Кировская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-4 и Кировская ТЭЦ-5 (ТГ1 и блок 2).

Элементы сети, ограничивающие энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи:

АТ1 и АТ2 ПС 220 кВ Киров, замер на стороне 110 кВ ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ Вятка – Киров № 1, № 2 с отпайками, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант, замер на Кировской ТЭЦ-4;

ВЛ 110 кВ Оричи – Нижнеивкино с отпайкой на ПС Тюмень, замер на ПС 110 кВ Оричи.

В энергорайоне Киров – ТЭЦ-4 – Оричи расположен город Киров, являющийся областным центром, в нем сосредоточена большая часть промышленного производства Кировской области.

## 2.11.4.	Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 энергосистемы Кировской области

Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 110 кВ Бытприбор, ПС 110 кВ Сельмаш и другие 
ПС 110 кВ, питающиеся по радиальной сети 110 кВ от Кировской ТЭЦ-4.

В энергорайоне расположены следующие электростанции: Кировская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-4.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон Кировской ТЭЦ-4:

ВЛ 110 кВ Киров – ТЭЦ-4 I цепь, замер на ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ Киров – ТЭЦ-4 II цепь, замер на ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ Киров – Сельмаш с отпайкой на ПС Шкляевская, замер на ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская, замер на ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант, замер на Кировской ТЭЦ-4;

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Бахта с отпайками, замер на Кировской ТЭЦ-4.

## 2.11.5.	Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 энергосистемы Кировской области

Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 110 кВ Коминтерн, ПС 110 кВ Беляево, ПС 110 кВ Вахруши, ПС 110 кВ Слободская, ПС 110 кВ ГПП, ПС 110 кВ Азот и другие ПС 110 кВ.

В энергорайоне Кировской ТЭЦ-3 расположена Кировская ТЭЦ-3.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Вятка – ТЭЦ-3, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП № 1, замер на ПС 220 кВ Чепецк;

ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП № 2, замер на ПС 220 кВ Чепецк;

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл, замер на ПС 220 кВ Чепецк.

## 2.11.6.	Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк энергосистемы Кировской области

Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Чепецк, ПС 110 кВ Коминтерн, ПС 110 кВ Беляево, ПС 110 кВ Вахруши, ПС 110 кВ Слободская, ПС 110 кВ ГПП, ПС 110 кВ Азот и другие ПС 110 кВ.

В энергорайоне Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк расположена Кировская ТЭЦ-3.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк:

ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 1, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк № 2, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Вятка – ТЭЦ-3, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Просница с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк.

## 2.11.7.	Мурашинский (Северный) энергорайон энергосистемы Кировской области

Мурашинский (Северный) энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Мураши, ПС 110 кВ Красный Курсант, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант, замер на Кировской ТЭЦ-4.

## 2.11.8.	Южный энергорайон энергосистемы Кировской области

Южный энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Лебяжье, ПС 110 кВ Арбаж, ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ РМЗ, ПС 110 кВ Первомайск, ПС 110 кВ Матвинур, ПС 110 кВ Тужа, ПС 110 кВ Опытное поле, ПС 110 кВ Советск, ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Павлово, ПС 110 кВ Пижанка, ПС 110 кВ Кырчаны, ПС 110 кВ Нолинск, ПС 110 кВ Швариха, ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское, ПС 110 кВ Суна, ПС 110 кВ Верхошижемье, ПС 110 кВ Нижнеивкино, ПС 110 кВ Кумены, ПС 110 кВ Богородск, ПС 110 кВ Уни, ПС 110 кВ Талица, ПС 110 кВ Селезениха, ПС 110 кВ Филиппово, ПС 110 кВ Полом, ПС 110 кВ Просница.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Вятка – Кумены с отпайками, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Просница с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк;

ВЛ 110 кВ Оричи – Нижнеивкино с отпайкой на ПС Тюмень, замер на ПС 110 кВ Оричи;

ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная, замер на ПС 220 кВ Котельнич.

## 2.11.9.	Кирсинско-Омутнинский энергорайон энергосистемы Кировской области

Кирсинско-Омутнинский энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Омутнинск, ПС 110 кВ Кирс, ПС 110 кВ Иванцево, ПС 110 кВ Белая Холуница, ПС 110 кВ Ильинская.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1, замер на РП 220 кВ Фаленки;

ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2, замер на РП 220 кВ Фаленки;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк.

## 2.11.10.	Фаленско-Омутнинский энергорайон энергосистемы Кировской области

Фаленско-Омутнинский энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: РП 220 кВ Фаленки, ПС 220 кВ Зуевка, ПС 220 кВ Бумкомбинат, ПС 220 кВ Рехино, ПС 220 кВ Омутнинск, ПС 110 кВ Кирс, ПС 110 кВ Иванцево, ПС 110 кВ Белая Холуница, ПС 110 кВ Ильинская и другие ПС 110 кВ.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки I цепь с отпайкой на ТПС Кожиль, замер на РП 220 кВ Фаленки;

ВЛ 220 кВ Звездная – Фаленки II цепь с отпайкой на ТПС Кожиль, замер на РП 220 кВ Фаленки;

ВЛ 220 кВ Вятка – Бумкомбинат, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Вятка – Зуевка с отпайкой на ПС Рехино, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца, замер на ПС 220 кВ Чепецк.

## 2.11.11.	Котельничский энергорайон энергосистемы Кировской области

Котельничский энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Котельнич, ПС 220 кВ Марадыково, ПС 110 кВ Ацвеж, ПС 110 кВ Шабалино, ПС 110 кВ Юбилейная, ПС 110 кВ Юрьево, ПС 110 кВ Иготино, ПС 110 кВ Буреполом.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич, замер на ПС 500 кВ Вятка;

ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково, замер на ПС 220 кВ Киров;

ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная, замер на ПС 220 кВ Котельнич.

## 2.11.12.	Вятско-Полянский энергорайон энергосистемы Кировской области

Вятско-Полянский энергорайон включает в себя следующие основные энергообъекты: ПС 220 кВ Вятские Поляны, ПС 110 кВ Малмыж, ПС 110 кВ Слудка, ПС 110 кВ Лазарево 1, ПС 110 кВ, питающиеся по радиальной сети 110 кВ от ПС 220 кВ Вятские Поляны.

Элементы сети, ограничивающие энергорайон:

ВЛ 220 кВ Кутлу Букаш – Вятские Поляны, замер на ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны, замер на ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар, замер на ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ШСВ 110 кВ ПС 110 кВ Лазарево 1.

# 3.	Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Кировской области

Ввод новых мощностей в электроэнергетике Кировской области существенно отстает от роста объема физически изношенного (выработавшего нормативный ресурс) и морально устаревшего оборудования. Объем ремонтных работ, а также мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов, проводимых электросетевыми компаниями, недостаточен для существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту. Степень износа оборудования трансформаторных подстанций напряжением 35 – 110 кВ по состоянию на 01.01.2019 составила 68,4%.

Перечень расположенных на территории Кировской области подстанций ПАО «ФСК ЕЭС», срок службы которых превысил 50 лет, представлен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы на 01.01.2019, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Киров | ПС 220 кВ Киров | 220/110/35/6 | 1962 | 56 |
| 2 | Котельничский район | ПС 220 кВ Котельнич | 220/110/10 | 1964 | 54 |
| 3 | Омутнинский район | ПС 220 кВ Омутнинск | 220/110/10 | 1968 | 50 |

Перечень подстанций класса 110 кВ филиала «Кировэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с указанием срока их службы представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВА | Срок службы на 01.01.2019, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Альмеж | 110/10 | 1968 | 10+10 | 51 |
| 2 | ПС 110 кВ Арбаж | 110/35/10 | 1983 | 6,3+6,3 | 36 |
| 3 | ПС 110 кВ Афанасьево | 110/35/10 | 1987 | 6,3+4 | 32 |
| 4 | ПС 110 кВ Бахта | 110/35/10 | 1982 | 16+16 | 37 |
| 5 | ПС 110 кВ Безбожник | 110/10 | 1979 | 6,3 | 40 |
| 6 | ПС 110 кВ Белая Холуница | 110/35/10 | 1962 | 16+10 | 57 |
| 7 | ПС 110 кВ Беляево | 110/10 | 1977 | 10+10 | 42 |
| 8 | ПС 110 кВ Бисерово | 110/35/10 | 1972 | 6,3 | 47 |
| 9 | ПС 110 кВ Богородск | 110/35/10 | 1979 | 6,3+10 | 40 |
| 10 | ПС 110 кВ Бурмакино | 110/10 | 1962 | 6,3 | 57 |
| 11 | ПС 110 кВ Бытприбор | 110/10 | 1978 | 25+25 | 41 |
| 12 | ПС 110 кВ Вахруши | 110/10 | 1982 | 10+10 | 37 |
| 13 | ПС 110 кВ Верхошижемье | 110/35/10 | 1980 | 10+10 | 39 |
| 14 | ПС 110 кВ Ветошкино | 110/10 | 1990 | 6,3+6,3 | 29 |
| 15 | ПС 110 кВ Восточная | 110/10/6 | 1958 | 25+25 | 61 |
| 16 | ПС 110 кВ Восточная | 110/10 | 1992 | 15+10 | 27 |
| 17 | ПС 110 кВ Гарь | 110/6 | 1985 | 6,3 | 34 |
| 18 | ПС 110 кВ Городская | 110/10 | 1989 | 10+10 | 30 |
| 19 | ПС 110 кВ Гостовская | 110/10 | 1979 | 2,5+2,5 | 40 |
| 20 | ПС 110 кВ Даровское | 110/35/10 | 1980 | 10+6,3 | 39 |
| 21 | ПС 110 кВ Демьяново | 110/35/10/6 | 1979 | 4х10 | 40 |
| 22 | ПС 110 кВ Дубровка | 110/10 | 1991 | 6,3 | 28 |
| 23 | ПС 110 кВ Дымное | 110/10 | 1972 | 6,3 | 47 |
| 24 | ПС 110 кВ Заводская | 110/6 | 2007 | 16+16 | 12 |
| 25 | ПС 110 кВ Залазна | 110/10 | 1969 | 6,3 | 50 |
| 26 | ПС 110 кВ Западная | 110/6 | 1969 | 16+15 | 50 |
| 27 | ПС 110 кВ Заречная | 110/35/6 | 1962 | 10+6,3 | 57 |
| 28 | ПС 110 кВ Иванцево | 110/35/10 | 1965 | 10+6,3 | 54 |
| 29 | ПС 110 кВ Ильинская | 110/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 41 |
| 30 | ПС 110 кВ Искра | 110/10 | 1975 | 6,3+10 | 44 |
| 31 | ПС 110 кВ Кикнур | 110/35/10 | 1984 | 10+10 | 35 |
| 32 | ПС 110 кВ Кирс | 110/6 | 1961 | 16+16 | 58 |
| 33 | ПС 110 кВ Коминтерн | 110/35/10 | 1981 | 16+16 | 38 |
| 34 | ПС 110 кВ Коммунальная | 110/10 | 1970 | 25+25 | 49 |
| 35 | ПС 110 кВ Красная Поляна | 110/6 | 1976 | 10+10 | 43 |
| 36 | ПС 110 кВ Красногорская | 110/10 | 1979 | 10+10 | 40 |
| 37 | ПС 110 кВ Краснооктябрьская | 110/10 | 1988 | 2,5 | 31 |
| 38 | ПС 110 кВ Красный Курсант | 110/35/6 | 1961 | 10+10+10 | 58 |
| 39 | ПС 110 кВ Красный Якорь | 110/6 | 1987 | 10+10 | 32 |
| 40 | ПС 110 кВ Кремешки | 110/10 | 1985 | 6,3 | 34 |
| 41 | ПС 110 кВ Круглыжи | 110/35/10 | 1979 | 6,3+6,3 | 40 |
| 42 | ПС 110 кВ Кстинино | 110/10 | 1976 | 6,3+10 | 43 |
| 43 | ПС 110 кВ Кузнецы | 110/35/10 | 1979 | 10+10 | 40 |
| 44 | ПС 110 кВ Кумены | 110/35/10 | 1962 | 10+16 | 57 |
| 45 | ПС 110 кВ Кырчаны | 110/10 | 1972 | 6,3+6,3 | 47 |
| 46 | ПС 110 кВ Лазарево 1 | 110/10 | 1981 | 25+25 | 38 |
| 47 | ПС 110 кВ Лазарево 2 | 110/10 | 1986 | 40+40 | 33 |
| 48 | ПС 110 кВ Лебяжье | 110/35/10 | 1977 | 10 | 42 |
| 49 | ПС 110 кВ Луговая | 110/10 | 1990 | 6,3+6,3 | 29 |
| 50 | ПС 110 кВ Луза | 110/35/10/6 | 1967 | 10+10 | 52 |
| 51 | ПС 110 кВ Лыжная | 110/35/6 | 1975 | 25+25 | 44 |
| 52 | ПС 110 кВ Макарье | 110/35/10 | 1972 | 10+10 | 47 |
| 53 | ПС 110 кВ Малмыж | 110/35/10 | 1966 | 10+10 | 53 |
| 54 | ПС 110 кВ Матвинур | 110/10 | 1991 | 2,5 | 28 |
| 55 | ПС 110 кВ Маяк | 110/6 | 1986 | 25+25 | 33 |
| 56 | ПС 110 кВ Маяк | 110/35/10 | 1991 | 10 | 28 |
| 57 | ПС 110 кВ Митюши | 110/10 | 1987 | 2,5 | 32 |
| 58 | ПС 110 кВ Мураши | 110/35/10 | 1961 | 6,3 | 58 |
| 59 | ПС 110 кВ Муша | 110/35/10 | 1986 | 6,3+10 | 33 |
| 60 | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 110/10 | 1985 | 6,3+10 | 34 |
| 61 | ПС 110 кВ Нолинск | 110/35/10 | 1971 | 10+16 | 48 |
| 62 | ПС 110 кВ Октябрьская | 110/6 | 1969 | 16+16 | 50 |
| 63 | ПС 110 кВ Опарино | 110/35/10 | 1974 | 10+6,3 | 45 |
| 64 | ПС 110 кВ Опытное Поле | 110/10 | 1998 | 2,5 | 21 |
| 65 | ПС 110 кВ Оричи | 110/35/10 | 1965 | 16+10 | 54 |
| 66 | ПС 110 кВ Отворское | 110/10 | 1967 | 6,3 | 52 |
| 67 | ПС 110 кВ Павлово | 110/10 | 1978 | 2,5+6,3 | 41 |
| 68 | ПС 110 кВ Пасегово | 110/10 | 1980 | 6,3+6,3 | 39 |
| 69 | ПС 110 кВ Первомайск | 110/10 | 1989 | 2,5 | 30 |
| 70 | ПС 110 кВ Первомайская | 110/6 | 1963 | 20+20 | 56 |
| 71 | ПС 110 кВ Перекоп | 110/10 | 1974 | 6,3 | 45 |
| 72 | ПС 110 кВ Песковка | 110/10 | 1979 | 32+32 | 40 |
| 73 | ПС 110 кВ Петровское | 110/10 | 1977 | 6,3 | 42 |
| 74 | ПС 110 кВ Пижанка | 110/35/10 | 1979 | 6,3+10 | 40 |
| 75 | ПС 110 кВ Пиксур | 110/10 | 1987 | 3,2 | 32 |
| 76 | ПС 110 кВ Пинюг | 110/10 | 1967 | 10+10 | 52 |
| 77 | ПС 110 кВ Подрезчиха | 110/10 | 1972 | 2,5 | 47 |
| 78 | ПС 110 кВ Полом | 110/10 | 1991 | 6,3+6,3 | 28 |
| 79 | ПС 110 кВ Прогресс | 110/35/10 | 1992 | 10 | 27 |
| 80 | ПС 110 кВ Просница | 110/35/10 | 1982 | 10+16 | 37 |
| 81 | ПС 110 кВ Прудки | 110/10 | 1979 | 16+16 | 40 |
| 82 | ПС 110 кВ Птицефабрика | 110/10 | 1976 | 10+10 | 43 |
| 83 | ПС 110 кВ РМЗ | 110/10 | 1975 | 10 | 44 |
| 84 | ПС 110 кВ Рожки | 110/10 | 1988 | 6,3+6,3 | 31 |
| 85 | ПС 110 кВ Рудничная | 110/35/10/6 | 1961 | 16+25 | 58 |
| 86 | ПС 110 кВ Савали | 110/10 | 1990 | 6,3 | 29 |
| 87 | ПС 110 кВ Садовая | 110/10/6 | 1955 | 10+10 | 64 |
| 88 | ПС 110 кВ Санчурск | 110/35/10 | 1973 | 6,3+16 | 46 |
| 89 | ПС 110 кВ Свеча | 110/10 | 1972 | 6,3+6,3 | 47 |
| 90 | ПС 110 кВ Северная | 110/35/6 | 1952 | 40+31,5 | 67 |
| 91 | ПС 110 кВ Селезениха | 110/10 | 1989 | 6,3+6,3 | 30 |
| 92 | ПС 110 кВ Скопино | 110/6 | 1977 | 6,3+6,3 | 42 |
| 93 | ПС 110 кВ Слободская | 110/35/10/6 | 1971 | 16+16 | 48 |
| 94 | ПС 110 кВ Слудка | 110/10 | 1990 | 6,3 | 29 |
| 95 | ПС 110 кВ Советск | 110/35/10 | 1963 | 16+16 | 56 |
| 96 | ПС 110 кВ Сосновка | 110/35/6 | 1966 | 10+16 | 53 |
| 97 | ПС 110 кВ ССК | 110/35/10 | 2013 | 16+16 | 6 |
| 98 | ПС 110 кВ Суна | 110/35/10 | 1965 | 10+10 | 54 |
| 99 | ПС 110 кВ Талица | 110/35/10 | 1985 | 6,3+6,3 | 34 |
| 100 | ПС 110 кВ Тужа | 110/35/10 | 1982 | 6,3+6,3 | 37 |
| 101 | ПС 110 кВ Тюмень | 110/10 | 1988 | 6,3+6,3 | 31 |
| 102 | ПС 110 кВ Уни | 110/35/10 | 1965 | 10+16 | 54 |
| 103 | ПС 110 кВ Уржум | 110/35/10 | 1981 | 16+10 | 38 |
| 104 | ПС 110 кВ Утиная | 110/10 | 1983 | 6,3+6,3 | 36 |
| 105 | ПС 110 кВ Филиппово | 110/35/10 | 1978 | 6,3+10 | 41 |
| 106 | ПС 110 кВ Черная Холуница | 110/10 | 1977 | 6,3 | 42 |
| 107 | ПС 110 кВ Чижи | 110/35/10 | 2006 | 40+40 | 13 |
| 108 | ПС 110 кВ Шараница | 110/10 | 1981 | 3,2 | 38 |
| 109 | ПС 110 кВ Швариха | 110/10 | 1985 | 6,3 | 34 |
| 110 | ПС 110 кВ Шевели | 110/6 | 1988 | 40+40 | 31 |
| 111 | ПС 110 кВ Шестаки | 110/35/10 | 1983 | 6,3+6,3 | 36 |
| 112 | ПС 110 кВ Шурма | 110/10 | 1990 | 2,5+2,5 | 29 |
| 113 | ПС 110 кВ Юбилейная | 110/10 | 1981 | 2,5+2,5 | 38 |
| 114 | ПС 110 кВ Юрьево | 110/10 | 1983 | 6,3+6,3 | 36 |
| 115 | ПС 110 кВ Юрья | 110/35/10/6 | 1961 | 16+16 | 58 |
| 116 | ПС 110 кВ Яранск | 110/35/10 | 1984 | 16+16 | 35 |

1319,67 километра линий электропередачи напряжением 220 – 500 кВ принадлежит Кировскому району Пермского предприятия магистральных электрических сетей, из которых более 70% имеют срок службы 40 лет и более. В пограничной зоне и в числе достигших критического срока службы находятся системообразующие линии электропередачи, от надежности работы которых зависит жизнеобеспечение целых административных районов Кировской области.

3953,16 километра линий электропередачи напряжением 35 – 110 кВ филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», что составляет 56% от общей протяженности ЛЭП данного класса напряжения, имеют срок службы от 35 до 54 лет. Срок службы ЛЭП 35 – 110 кВ протяженностью 1215,88 километра (17% от общей протяженности ЛЭП 35 – 110 кВ) составляет более 55 лет. В целом степень износа ЛЭП напряжением 35 – 110 кВ филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 01.01.2019 достигла 69,1%.

В числе достигших критического срока службы и в пограничной зоне находятся системообразующие ЛЭП и высоковольтные подстанции напряжением 35 – 110 кВ.

Перечень ЛЭП класса 110 кВ филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с указанием срока их службы представлен
в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование ЛЭП 110 кВ | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность по цепям, км | Марка провода | Срок службы на 01.01.2019, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ Арбаж – Павлово | 1978 | 21,64 | АС70; АС150 | 41 |
| 2 | ВЛ 110 кВ Арбаж – Советск | 1964 | 42,33 | АС95 | 55 |
| 3 | ВЛ 110 кВ Арбаж – Тужа | 1982 | 28,20 | АС150; АС185 | 37 |
| 4 | ВЛ 110 кВ Ацвеж – Поназырево с отпайкой на ПС Свеча | 1968 | 88,72 | АС120; АС150 | 51 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Бахта – Луговая | 1980 | 23,51 | АЖ120 | 39 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Белая Холуница – Иванцево | 1962 | 35,95 | АС120; АС185 | 57 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Беляево – Вахруши | 1977 | 16,99 | АС120 | 42 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Богородск – Уни | 1980 | 54,72 | АС95 | 39 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Бытприбор | 1969 | 6,94 | АС185 | 50 |
| 10 | ВЛ 110 кВ Ветошкино – Петровское | 1976 | 18,04 | АС120 | 43 |
| 11 | ВЛ 110 кВ Вятка – Азот | 1977 | 12,61 | АС400 | 42 |
| 12 | ВЛ 110 кВ Вятка – Бурмакино с отпайками | 1976 | 34,11 | АС120; АС150 | 43 |
| 13 | ВЛ 110 кВ Вятка – ДВП I цепь | 1973 | 7,23 | АС120 | 46 |
| 14 | ВЛ 110 кВ Вятка – ДВП II цепь | 1973 | 7,24 | АС120 | 46 |
| 15 | ВЛ 110 кВ Вятка – Киров № 1 с отпайками | 1960 | 25,41 | АС120 | 59 |
| 16 | ВЛ 110 кВ Вятка – Киров № 2 с отпайками | 1961 | 24,44 | АС120 | 58 |
| 17 | ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн | 1979 | 27,34 | АС120 | 40 |
| 18 | ВЛ 110 кВ Вятка – Кристалл | 1951 | 10,63 | АС120 | 68 |
| 19 | ВЛ 110 кВ Вятка – Кумены с отпайками | 1962 | 45,78 | АС95; АС120; АС150 | 57 |
| 20 | ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 II цепь (резерв) | 1975 | 3,39 | АС240 | 44 |
| 21 | ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС Азот-1, Азот-2 | 1975 | 16,74 | АС240 | 44 |
| 22 | ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк | 1961 | 10,11 | АС240 | 58 |
| 23 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками | 1966 | 48,58 | АС95 | 53 |
| 24 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – МСЗ 1 | 1976 | 6,51 | АС150 | 43 |
| 25 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – МСЗ 2 | 1976 | 6,51 | АС150 | 43 |
| 26 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Слудка | 1987 | 17,33 | АС185 | 32 |
| 27 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Сосновка 1 с отпайками | 1965 | 21,02 | АС70 | 54 |
| 28 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Сосновка 2 с отпайками | 1988 | 20,24 | АС120 | 31 |
| 29 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Тяговая 1 | 1984 | 4,33 | АС120 | 35 |
| 30 | ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Тяговая 2 | 1984 | 4,33 | АС120 | 35 |
| 31 | ВЛ 110 кВ Гостовская – Поназырево | 1969 | 16,92 | АС120 | 50 |
| 32 | ВЛ 110 кВ Даровское – Круглыжи | 1986 | 39,89 | АпС120 | 33 |
| 33 | ВЛ 110 кВ Даровское – Пиксур | 1987 | 19,20 | АС120 | 32 |
| 34 | ВЛ 110 кВ Кирс – Иванцево с отпайками | 1962 | 93,86 | АС120; АС185 | 57 |
| 35 | ВЛ 110 кВ Иготино – Шахунья с отпайками | 1963 | 48,05 | АС150 | 56 |
| 36 | ВЛ 110 кВ Ильинская – Белая Холуница | 1961 | 24,68 | АС185 | 58 |
| 37 | ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская | 1969 | 5,13 | АС185 | 50 |
| 38 | ВЛ 110 кВ Киров – Лянгасово | 1963 | 12,52 | АС120 | 56 |
| 39 | ВЛ 110 кВ Киров – Пасегово | 1963 | 9,85 | АЖ120; АС120 | 56 |
| 40 | ВЛ 110 кВ Киров – Сельмаш с отпайкой на ПС Шкляевская | 1969 | 2,35 | АС120; АС185 | 50 |
| 41 | ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 I цепь | 1968 | 6,85 | АС185 | 51 |
| 42 | ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 II цепь | 1968 | 6,85 | АС185 | 51 |
| 43 | ВЛ 110 кВ Киров – Чижи I цепь с отпайками | 1961 | 6,51 | АС120 | 58 |
| 44 | ВЛ 110 кВ Киров – Чижи II цепь с отпайками | 1961 | 6,54 | АС120 | 58 |
| 45 | ВЛ 110 кВ Кирс – Гарь | 1993 | 6,55 | АС185 | 26 |
| 46 | ВЛ 110 кВ Кирс – Рудничный I цепь с отпайкой на ПС Дымное | 1978 | 40,00 | АС185 | 41 |
| 47 | ВЛ 110 кВ Кирс – Рудничный II цепь с отпайкой на ПС Дымное | 1986 | 38,24 | АС120 | 33 |
| 48 | ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево | 1979 | 9,72 | АС120 | 40 |
| 49 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Ацвеж | 1963 | 22,38 | АС150 | 56 |
| 50 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Буреполом | 1963 | 60,07 | АС150 | 56 |
| 51 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Иготино | 1963 | 17,95 | АС150 | 56 |
| 52 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная | 1963 | 40,89 | АС150 | 56 |
| 53 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Шабалино с отпайкой на ПС Свеча | 1969 | 70,61 | АС150 | 50 |
| 54 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Юбилейная с отпайками | 1971 | 42,71 | АС70 | 48 |
| 55 | ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками | 1983 | 35,66 | АС70; АС120 | 36 |
| 56 | ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Кузнецы | 1979 | 26,75 | АС70 | 40 |
| 57 | ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Юрья | 1970 | 37,54 | АС120 | 49 |
| 58 | ВЛ 110 кВ Кремешки – Лебяжье | 1973 | 23,19 | АС120 | 46 |
| 59 | ВЛ 110 кВ Кумены – Суна | 1962 | 35,11 | АС95 | 57 |
| 60 | ВЛ 110 кВ Лазарево 1 – Шурма | 1981 | 14,73 | АЖ120 | 38 |
| 61 | ВЛ 110 кВ Лазарево 21 | 1986 | 1,05 | АС120 | 33 |
| 62 | ВЛ 110 кВ Лазарево 22 | 1986 | 1,16 | АС120 | 33 |
| 63 | ВЛ 110 кВ Лебяжье – Пижанка с отпайкой на ПС Муша | 1986 | 68,24 | АС120; АС185 | 33 |
| 64 | ВЛ 110 кВ Лебяжье – Яранск с отпайкой на ПС Муша | 1990 | 111,39 | АС185 | 29 |
| 65 | ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье | 1976 | 24,00 | АС120 | 43 |
| 66 | ВЛ 110 кВ Лебяжье – Швариха с отпайкой на ПС Приверх | 1975 | 23,61 | АЖ120; АС120; АСУС 185 | 44 |
| 67 | ВЛ 110 кВ Луговая – УХО | 1980 | 17,79 | АЖ120 | 39 |
| 68 | Вл 110 кВ Луза – Демьяново | 1968 | 36,50 | АС185; АСУ300 | 51 |
| 69 | ВЛ 110 кВ Макарье – Даровское | 1977 | 26,46 | АС70 | 42 |
| 70 | ВЛ 110 кВ Малмыж – Лазарево 1 с отпайками | 1980 | 62,41 | АС120 | 39 |
| 71 | ВЛ 110 кВ Матвинур – Санчурск | 1972 | 20,68 | АС120 | 47 |
| 72 | ВЛ 110 кВ Митюши – Кикнур | 1987 | 31,47 | АС120 | 32 |
| 73 | ВЛ 110 кВ Мураши – Демьяново с отпайками | 1975 | 171,64 | АСО240; АС240 | 44 |
| 74 | ВЛ 110 кВ Мураши – Опарино с отпайкой на ПС Фанерная | 1975 | 70,35 | АСО240 | 44 |
| 75 | ВЛ 110 кВ Нижнеивкино – Верхошижемье | 1980 | 40,33 | АЖ120; АС120 | 39 |
| 76 | ВЛ 110 кВ Нолинск – Кырчаны | 1962 | 16,96 | АС95 | 57 |
| 77 | ВЛ 110 кВ Нолинск – Швариха | 1975 | 24,05 | АС120; АЖ120 | 44 |
| 78 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Афанасьево с отпайкой на ПС Залазна | 1987 | 80,97 | АС185 | 32 |
| 79 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка | 1976 | 83,03 | АС185 | 43 |
| 80 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка | 1962 | 83,54 | АС120 | 57 |
| 81 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – ОХЗ I цепь | 1989 | 17,25 | АС120 | 30 |
| 82 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – ОХЗ II цепь | 1989 | 17,42 | АС120 | 30 |
| 83 | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Черная Холуница | 1976 | 41,54 | АС70; АС120 | 43 |
| 84 | ВЛ 110 кВ Опарино – Пинюг с отпайкой на ПС Альмеж | 1970 | 58,92 | АСО240; АС120 | 49 |
| 85 | ВЛ 110 кВ Опытное Поле – Яранск | 1982 | 9,64 | АС185 | 37 |
| 86 | ВЛ 110 кВ Оричи – Нижнеивкино с отпайкой на ПС Тюмень | 1980 | 55,16 | АЖ120; АС120 | 39 |
| 87 | ВЛ 110 кв Оричи – Тюмень | 1983 | 14,34 | АЖ120; АС120 | 36 |
| 88 | ВЛ 110 кВ Оричи – УХО | 1980 | 0,07 | АС150 | 39 |
| 89 | ВЛ 110 кВ Оршанка – Табашино | 1979 | 8,90 | АЖ120; АС120 | 40 |
| 90 | ВЛ 110 кВ Павлово – Пижанка | 1979 | 11,95 | АС70 | 40 |
| 91 | ВЛ 110 кВ Пасегово – Оричи с отпайкой на ПС Лянгасово | 1963 | 35,43 | АЖ120; АС120 | 56 |
| 92 | ВЛ 110 кВ Первомайск – Матвинур | 1972 | 10,70 | АС120 | 47 |
| 93 | ВЛ 110 кВ Песковка – Бисерово | 1973 | 55,81 | АС70; АС120 | 46 |
| 94 | ВЛ 110 кВ Петровское – Уржум | 1976 | 35,54 | АС120 | 43 |
| 95 | ВЛ 110 кВ Пинюг – Демьяново | 1970 | 46,36 | АС120 | 49 |
| 96 | ВЛ 110 кВ Полом – Филиппово | 1978 | 13,24 | АС70 | 41 |
| 97 | ВЛ 110 кВ Прогресс – Кремешки | 1973 | 16,93 | АС120 | 46 |
| 98 | ВЛ 110 кВ Просница – Полом | 1978 | 10,10 | АС70 | 41 |
| 99 | ВЛ 110 кВ Прудки – Нижний Торъял | 1981 | 27,40 | АС120 | 38 |
| 100 | ВЛ 110 кВ РМЗ – Первомайск | 1976 | 28,82 | АС120 | 43 |
| 101 | ВЛ 110 кВ Свеча – Круглыжи с отпайкой на ПС Краснооктябрьская | 1979 | 32,51 | АС70 | 40 |
| 102 | ВЛ 110 кВ Селезениха – Талица | 1989 | 65,65 | АС120 | 30 |
| 103 | ВЛ 110 кВ Сельмаш – Кировская ТЭЦ-4 | 1969 | 5,82 | АС120; АС185 | 50 |
| 104 | ВЛ 110 кВ Слудка – Лазарево 1 с отпайками | 1987 | 94,60 | АС185 | 32 |
| 105 | ВЛ 110 кВ Советск – Прогресс | 1973 | 11,60 | АС120 | 46 |
| 106 | ВЛ 110 кВ Суна – Богородск | 1978 | 40,27 | АС95 | 41 |
| 107 | ВЛ 110 кВ Суна – Верхошижемье | 1989 | 76,20 | АС120 | 30 |
| 108 | ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны | 1962 | 24,72 | АС95 | 57 |
| 109 | ВЛ 110 кВ Сусоловка – Луза | 1968 | 26,75 | АС150; АС185 | 51 |
| 110 | ВЛ 110 кВ Табашино – Прудки | 1979 | 11,36 | АЖ120 | 40 |
| 111 | ВЛ 110 кВ Тужа – Опытное Поле | 1982 | 23,53 | АС185 | 37 |
| 112 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Азот-1 | 1979 | 2,66 | АС400 | 40 |
| 113 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – ГПП (резерв) | 1961 | 1,31 | АС120 | 58 |
| 114 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – ГПП № 1 | 2013 | 3,17 | АС300 | 6 |
| 115 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – ГПП № 2 | 2013 | 3,17 | АС300 | 6 |
| 116 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Слободская I цепь с отпайками | 1971 | 32,59 | АС120; АЖ120; АС185 | 48 |
| 117 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Слободская II цепь с отпайками | 1971 | 52,74 | АС120; АС185 | 48 |
| 118 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл | 1975 | 8,75 | АС240 | 44 |
| 119 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Бахта с отпайками | 1980 | 18,08 | АС120; АС150 | 39 |
| 120 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Западная I цепь с отпайками | 1970 | 8,59 | АС150 | 49 |
| 121 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Западная II цепь с отпайками | 1970 | 8,59 | АС150 | 49 |
| 122 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красногорская с отпайками | 1980 | 10,89 | АС120; АС150 | 39 |
| 123 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант | 1970 | 20,10 | АС120; АС185 | 49 |
| 124 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – ОЦМ I цепь с отпайками | 1978 | 10,63 | АС185 | 41 |
| 125 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – ОЦМ II цепь с отпайками | 1978 | 7,32 | АС185 | 41 |
| 126 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Северная № 6 с отпайкой на ПС Авитек | 1962 | 2,72 | АС120 | 57 |
| 127 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Северная № 8 с отпайкой на ПС Авитек | 1962 | 2,72 | АС185 | 57 |
| 128 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Кировская ТЭЦ-1 № 10 с отпайками | 1960 | 6,02 | АС185 | 59 |
| 129 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Кировская ТЭЦ-1 № 9 с отпайками | 1960 | 6,02 | АС185 | 59 |
| 130 | ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-5 1 блок | 1980 | 1,20 | АС400 | 39 |
| 131 | ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-5 2 блок | 1983 | 1,17 | 2АС400 | 36 |
| 132 | ВЛ 110 кВ Уни – Талица | 1985 | 34,36 | АС120 | 34 |
| 133 | ВЛ 110 кВ Утиная – Арбаж с отпайкой на ПС Шараница | 1963 | 58,31 | АС150 | 56 |
| 134 | ВЛ 110 кВ Филиппово – Селезениха | 1989 | 17,08 | АС120 | 30 |
| 135 | ВЛ 110 кВ Чепецк – Азот-1 | 1986 | 1,70 | АС240 | 33 |
| 136 | ВЛ 110 кВ Чепецк – Азот | 1986 | 1,70 | АС240 | 33 |
| 137 | ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП № 1 | 1979 | 5,87 | АС240 | 40 |
| 138 | ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП № 2 | 1979 | 5,70 | АС120 | 40 |
| 139 | ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на ПС Чепца | 1979 | 52,15 | АС185; АС240 | 40 |
| 140 | ВЛ 110 кВ Чепецк – Просница с отпайкой на ПС Чепца | 1979 | 22,51 | АС120; АС240 | 40 |
| 141 | ВЛ 110 кВ Чижи – Восточная I цепь | 1961 | 1,80 | АС120 | 58 |
| 142 | ВЛ 110 кВ Чижи – Восточная II цепь | 1961 | 1,80 | АС120 | 58 |
| 143 | ВЛ 110 кВ Шабалино – Гостовская | 1969 | 26,48 | АС120 | 50 |
| 144 | ВЛ 110 кВ Шабалино – Маяк | 1991 | 5,45 | АС120 | 28 |
| 145 | ВЛ 110 кВ Шурма – Уржум | 1981 | 26,81 | АЖ120 | 38 |
| 146 | ВЛ 110 кВ Юбилейная – Макарье | 1971 | 8,68 | АС70 | 48 |
| 147 | ВЛ 110 кВ Юрьево – Кузнецы | 1989 | 42,61 | АС120 | 30 |
| 148 | ВЛ 110 кВ Юрья – Мураши с отпайкой на ПС Мураши | 1964 | 41,21 | АС120 | 55 |
| 149 | ВЛ 110 кВ Яранск – Митюши | 1984 | 13,02 | АС120 | 35 |
| 150 | ВЛ 110 кВ Яранск – РМЗ | 1975 | 4,82 | АС120 | 44 |

Проведенный филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» анализ технологических нарушений в его электросетевом комплексе, произошедших в 2018 году и приведших к отключению поврежденного оборудования и участков сети, показал, что значительное число отключений было связано со старением оборудования и конструктивных элементов сети.

Причины технологических нарушений представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Причины технологических нарушений | Вид энергооборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС 35 – 110 кВ, % | ВЛ 35 – 110 кВ, % |
| 1 | Старение изоляции | 29 | 71 |
| 2 | Старение материалов | 58 | 42 |

С увеличением износа оборудования растет количество объектов с нулевой остаточной стоимостью, что ведет к сокращению амортизационных отчислений, которые могли бы быть направлены на восстановление электросетевых объектов.

Анализ результатов расчета режима работы существующей электрической сети 35 кВ и выше в нормальной схеме показал следующее:

на шинах электростанций и подстанций напряжение не выходит за пределы допустимых значений;

на всех ЛЭП 35 кВ и выше токовая нагрузка не превышает 90% ДДТН на период замера.

Перечень трансформаторов, токовая нагрузка которых в послеаварийных режимах может превышать значение ДДТН обмоток силовых трансформаторов, приведен в таблице 15. Показатели фактической нагрузки трансформаторов, наличие (отсутствие) возможности применения схемно-режимных мероприятий для приведения параметров послеаварийного режима в допустимую область и объем отключаемой нагрузки для исключения токовой перегрузки трансформаторов в послеаварийном режиме приняты на основании информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019 № МР7-КирЭ/18/1504). ДДТН обмоток силовых трансформаторов принята в соответствии с пунктом 5.3.14 ПТЭ. Согласно письму филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.04.2019
№ МР7-КирЭ/18/1504 АДТН обмоток силовых трансформаторов принята в соответствии с пунктом 5.3.15 ПТЭ.

В существующей сети исключение недопустимой перегрузки по току трансформаторов ПС 110 кВ Белая Холуница, ПС 110 кВ Беляево и ПС 110 кВ Коминтерн в послеаварийных режимах достигается отключением нагрузки, объем отключаемой нагрузки указан в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование подстанции | Трансформатор | Год выпуска трансформатора | Номинальный ток обмотки ВН трансформатора, А | ДДТН обмоток трансформатора, А | Нагрузка трансформатора в послеа-варийном режиме, А | Загрузка трансформатора в послеаварийном режиме, % | Объем отклю-чаемой нагрузки в послеаварийном режиме для исключения токовой перегрузки трансформатора, МВт | Наличие (отсутствие) возможности применения схемно-режимных мероприятий для приведения параметров послеаварийного режима в допустимую область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Белая Холуница | Т-2 | 1971 | 50,2 | 52,7 | 69 | 137 % | 2,9 | перевод нагрузки по сети 10 кВ на другие питающие центры в объеме 0,47 МВт |
| 2 | ПС 110 кВ Беляево | Т-1 Т-2 | 1980 1981 | 50,2 | 52,7 | 74 | 147 % | 3,8 | отсутствие возможности перевода нагрузки по сети 10 кВ на другие питающие центры |
| 3 | ПС 110 кВ Коминтерн | Т-1 Т-2 | 1981 1986 | 80,3 | 84,3 | 116 | 144 % | 5,6 | перевод нагрузки по сети 35 кВ на другие питающие центры в объеме 1,69 МВт |

# 4.	Основные направления развития электроэнергетики Кировской области

## 4.1.	Цели и задачи развития электроэнергетики Кировской области

Основными задачами развития электроэнергетики Кировской области являются обеспечение надежного электроснабжения потребителей, удовлетворение среднесрочного и долгосрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для развития экономики и привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики.

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей электроэнергии является комплексной многоуровневой задачей, решение которой осуществляется как традиционными методами (поддержание в работоспособном состоянии действующих объектов электроэнергетики, своевременное проведение технического обслуживания и ремонтных работ), так и методами инновационного развития, которым в 2020 – 2024 годах должно быть уделено особое внимание.

## 4.2.	Переход к интеллектуальным цифровым электрическим сетям

Одним из направлений организации эффективной электросетевой инфраструктуры в условиях ограничения предельного роста тарифов на электрическую энергию является снижение операционных и капитальных затрат сетевых организаций, работающих на территории Кировской области. Снижение указанных затрат может быть обеспечено путем инновационного развития электросетевого комплекса, в том числе внедрения технологий, направленных на создание цифровой сети.

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203  утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы.

Основной целью при развитии информационного общества является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

Цифровая сеть – совокупность объектов электросетевого хозяйства, ключевым фактором эффективного управления которыми являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых позволяет существенно повысить эффективность деятельности электросетевых компаний, доступность и качество их услуг для потребителей.

Цифровая сеть соответствует следующим критериям:

наблюдаемости параметров системы и режима работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии;

интеллектуальному учету электроэнергии;

управляемости в режиме реального времени посредством цифровых систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных стандартами МЭК;

самодиагностики и способности к самовосстановлению после сбоев в работе отдельных элементов;

интеллектуальному, адаптивному управлению режимом работы силового оборудования и вторичных систем с учетом режимов работы прилегающей электрической сети и внутренних технологических процессов.

Одним из перспективных направлений развития современных систем контроля, защиты и управления на подстанциях электросетевого комплекса является создание ЦПС. Под ЦПС понимается подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (АСУТП/ССПИ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС, а также управление работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе протокола МЭК № 61850. При этом и первичное силовое оборудование ЦПС, и компоненты информационно-технологических и управляющих систем должны быть функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными. Также предпочтительным является взаимная интеграция всех или части вышеперечисленных систем.

При переходе к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления требуется комплексный подход. Перечень электросетевых объектов, а также мероприятий, реализуемых в рамках цифровизации распределительных электрических сетей, необходимо дополнительно проработать в процессе выполнения отдельных проектных работ на основании технико-экономического обоснования.

Филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2020 – 2024 годах планируется реализовать ряд комплексных инновационных проектов с переходом к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

## 4.3.	Прогноз потребления (спроса) электрической энергии и мощности на пятилетний период (2020 – 2024 годы)

Прогноз потребления (спроса) электрической энергии и мощности на 2020 – 2024 годы представлен в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год (прогноз) | Прогноз потребления (спроса) электрической энергии и мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Потребление (спрос) электроэнергии, млн. кВтч | 7 432 | 7 511 | 7 510 | 7 604 | 7 623 | 7 676 |
|  | % к предыдущему году | - | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,7 |
| 2 | Потребление мощности (спрос), МВт | 1234 | 1244 | 1247 | 1262 | 1265 | 1271 |
|  | % к предыдущему году | - | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,5 |

## 4.4.	Детализация максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Кировской области

Детализация максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Кировской области в зимний период представлена в таблице  17.

Таблица 17

(МВт)

| № п/п | Наименование энергорайона | Максимум нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Центральный энергорайон | 1140 | 1150 | 1152 | 1169 | 1172 | 1178 |
|  | Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка | 1007 | 1015 | 1018 | 1030 | 1032 | 1037 |
|  | Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи | 434 | 438 | 439 | 444 | 445 | 447 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 | 249 | 251 | 252 | 255 | 255 | 257 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 | 207 | 139* | 140* | 142* | 143* | 144* |
|  | Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк | 255 | 258 | 258 | 260 | 261 | 262 |
|  | Кирсинско-Омутнинский энергорайон | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
|  | Фаленско-Омутнинский энергорайон | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 153 |
|  | Котельничский энергорайон | 104 | 105 | 105 | 107 | 108 | 108 |
|  | Мурашинский (Северный) энергорайон | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
|  | Южный энергорайон | 108 | 111 | 111 | 112 | 114 | 115 |
|  | Вятско-Полянский энергорайон | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |

*При реализации ТУ на технологическое присоединение ПС 110 кВ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» к ПС 220 кВ Чепецк.

Детализация максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Кировской области в летний период представлена в
таблице 18.

Таблица 18

(МВт)

| № п/п | Наименование энергорайона | Максимум нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Центральный энергорайон | 891 | 898 | 900 | 911 | 913 | 917 |
|  | Энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка | 774 | 780 | 782 | 791 | 793 | 797 |
|  | Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи | 329 | 331 | 332 | 336 | 337 | 339 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-4 | 202 | 204 | 204 | 207 | 207 | 208 |
|  | Энергорайон Кировской ТЭЦ-3 | 190 | 120* | 124* | 124* | 125* | 127* |
|  | Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк | 250 | 252 | 252 | 255 | 256 | 257 |
|  | Кирсинско-Омутнинский энергорайон | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
|  | Фаленско-Омутнинский энергорайон | 119 | 120 | 120 | 122 | 122 | 122 |
|  | Котельничский энергорайон | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 |
|  | Мурашинский (Северный) энергорайон | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
|  | Южный энергорайон | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
|  | Вятско-Полянский энергорайон | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |

*При реализации ТУ на технологическое присоединение ПС 110 кВ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» к ПС 220 кВ Чепецк.

## 4.5.	Перспективный баланс производства и потребления (спроса) электрической энергии и мощности

## 4.5.1. 	Структура перспективных балансов электрической энергии и мощности

Структура перспективных балансов электрической энергии с учетом вводов с высокой вероятностью реализации на период 2020 – 2024 годов представлена в таблице 19.

Таблица 19

(млн. кВтч)

| № п/п | Наименование показателя | Производство и потребление (спрос) электрической энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Потребность (электропотребление) | 7 511 | 7 510 | 7 604 | 7 623 | 7 676 |
|  | Покрытие (производство электроэнергии) | 4 105 | 4 228 | 4 335 | 4 374 | 4 391 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | АЭС |  |  |  |  |  |
|  | ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | ТЭС | 4 105 | 4 228 | 4 335 | 4 374 | 4 391 |
|  | ВИЭ |  |  |  |  |  |
|  | Сальдо перетоков | 3 406 | 3 282 | 3 269 | 3 249 | 3 285 |

Структура перспективных балансов мощности с учетом вводов с высокой вероятностью реализации на период 2020 – 2024 годов представлена в таблице 20.

Таблица 20

(МВт)

| № п/п | Наименование показателя | Перспективные балансы мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Потребность (собственный максимум) | 1244,0 | 1247,0 | 1262,0 | 1265,0 | 1271,0 |
|  | Покрытие (установленная мощность) | 944,3 | 944,3 | 944,3 | 944,3 | 944,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | АЭС |  |  |  |  |  |
|  | ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | ТЭС | 944,3 | 944,3 | 944,3 | 944,3 | 944,3 |
|  | ВИЭ |  |  |  |  |  |
|  | Дефицит мощности | 299,7 | 302,7 | 317,7 | 320,7 | 326,7 |

## 4.5.2. 	Генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии по итогам конкурсного отбора проектов генерирующих объектов по производству электрической энергии (мощности) с использованием возобновляемых источников энергии

В 2019 году в соответствии с распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка и условий проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу развития электроэнергетики Кировской области, требования к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора» проведен конкурсный отбор по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу развития электроэнергетики Кировской области. В результате конкурсного отбора в Программу развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы включена Белохолуницкая ГЭС, расположенная по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 5, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс Белохолуницкого водохранилища.

Установленная мощность Белохолуницкой ГЭС – 1,3 МВт, прогнозный объем вырабатываемой электроэнергии в год – 5,28 млн. кВтч.

В состав Белохолуницкой ГЭС входит одна гидротурбина марки
ПЛ-510-ВБ-160 и синхронный генератор ВГПСП-260/34-24.

Капитальные затраты на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта отсутствуют.

Срок возврата инвестированного капитала – 1,84 года.

Базовый уровень нормы доходности капитала принимается в размере 14% в соответствии с Методическими указаниями по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2015 № 900/15 «Об утверждении Методических указаний по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях».

## 4.6.	Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше

Программа развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы направлена на решение следующих задач:

развитие электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;

формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики;

обеспечение надежности функционирования энергосистемы Кировской области;

предотвращение возникновения локального дефицита электрической энергии и мощности, ограничений в пропускной способности электрических сетей в энергорайонах энергосистемы Кировской области;

скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при формировании политики в сфере электроэнергетики, а также субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов;

обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, схем территориального планирования с Программой развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы;

снижение операционных и капитальных затрат сетевых организаций, работающих на территории Кировской области, путем инновационного развития электросетевого комплекса, в том числе внедрения технологий, направленных на создание цифровой сети.

Схема развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы представлена в приложении № 1.

## 4.6.1.  Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей ПС 110 кВ Советск)

ПС 110 кВ Советск введена в эксплуатацию в 1963 году. В настоящее время на указанной ПС установлено 2 трансформатора ТДТН-16000/110 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый (схема
ОРУ 110 кВ – № 110-4 «Два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»).

Основное оборудование ПС 110 кВ Советск выработало нормативный ресурс и неремонтопригодно в связи со снятием оборудования с производства и прекращением выпуска запасных частей к нему. Согласно акту технического освидетельствования ПС 110 кВ Советск от 31.01.2019 комиссией филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включающей в том числе представителей Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявлены следующие нарушения в работе ПС 110 кВ Советск: значения скоростных и временных характеристик ВМ 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ, ВМ 110 кВ имеют граничные значения, затруднена регулировка соосности втычных контактов ячеек КРУ 10 кВ, ячейки КРУ 10 кВ имеют следы сквозной ржавчины, затруднена регулировка разъединителей 35 – 110 кВ, имеются разрушения кабельных лотков, конструкции металлических порталов 110 кВ покрыты глубокой ржавчиной. Мероприятиями по устранению нарушений определено произвести замену кабельных лотков, ВМ 10 кВ, КРУН 10 кВ, ВМ 35 кВ, разъединителей 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ, разъединителей 110 кВ и металлических порталов 110 кВ.

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019 № МР7-КирЭ/18/1504), реконструкция ПС 110 кВ Советск на существующей площадке невозможна.

Для размещения новой ПС 110 кВ Трехречье, сооружаемой взамен ПС 110 кВ Советск, зарезервирована площадка в непосредственной близости от существующей ПС 110 кВ Советск. Трансформаторы вновь сооружаемой ПС 110 кВ Трехречье будут иметь такую же мощность, что и трансформаторы на демонтируемой ПС 110 кВ Советск.

Рекомендуемый срок ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ Трехречье – 2022 – 2023 годы.

Схема подключения ПС 110 кВ Трехречье к энергосистеме Кировской области приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Строительство ПС 110 кВ Трехречье в Советском районе (взамен существующей ПС 110 кВ Советск).

## 4.6.2.	Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант)

ПС 110 кВ Красный Курсант введена в эксплуатацию в 1961 году. В настоящее время на указанной ПС установлено 3 трансформатора напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА каждый: Т-1 типа ТДТНГ-10000/110, 1961 года выпуска; Т-2 типа КТRU-10000/110, 1963 года выпуска; Т-3 типа ТДТН-10000/110, 1971 года выпуска.

Основное оборудование ПС 110 кВ Красный Курсант выработало нормативный ресурс и неремонтопригодно в связи со снятием оборудования с производства и прекращением выпуска запасных частей к нему. Согласно акту технического освидетельствования ПС 110 кВ Красный Курсант от 21.01.2019 комиссией филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включающей в том числе представителей Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявлены следующие нарушения в работе ПС 110 кВ Красный Курсант: значения скоростных и временных характеристик ВМ 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ, ВМ 110 кВ, ВМ 6 кВ имеют граничные значения, затруднена регулировка соосности втычных контактов ячеек КРУ 6 кВ, затруднена регулировка разъединителей 35 – 110 кВ, имеются разрушения кабельных лотков, конструкции металлических порталов 110 кВ покрыты глубокой ржавчиной. Мероприятиями по устранению нарушений определено произвести замену кабельных лотков, ВМ 6 кВ, КРУ 6 кВ, ВМ 35 кВ, разъединителей 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ВМ 110 кВ и металлических порталов 110 кВ.

В существующей схеме ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Красный Курсант присоединение 3 силовых трансформаторов к сборным шинам ОРУ 110 кВ выполнено при помощи блоков «отделитель-короткозамыкатель», коммутационные аппараты на присоединениях, питающих ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант и ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Юрья, отсутствуют. В связи с этим при повреждениях на одной из питающих ВЛ 110 кВ происходит отключение всех трех силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Красный Курсант. По причине отсутствия выключателей оперативные переключения в ОРУ 110 кВ проводятся
с отключением ПС 110 кВ Красный Курсант.

Схема электроснабжения пгт Мурыгино построена на напряжении 6 кВ. Территория Юрьянского района получает питание на напряжении 10 кВ, что не позволяет в послеаварийных режимах осуществить перевод потребителей пгт Мурыгино на смежные центры питания.

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019 № МР7-КирЭ/18/1504), реконструкция ПС 110 кВ Красный Курсант на существующей площадке невозможна.

Для размещения новой ПС 110 кВ Мурыгино зарезервирована площадка на расстоянии 200 метров от существующей ПС 110 кВ Красный Курсант.

По результатам контрольного зимнего замера, проведенного 19.12.2018, нагрузка ПС 110 кВ Красный Курсант составляет 11,5 МВА (58 А на стороне ВН трансформатора).

В связи с необходимостью замены основного силового оборудования и невозможностью выполнения реконструкции ПС 110 кВ Красный Курсант в границах существующей площадки рекомендуется взамен ПС 110 кВ Красный Курсант выполнить строительство ПС 110/35/6 кВ на новой площадке с установкой 2 силовых трансформаторов мощностью по 16 МВА (с номинальным током обмотки ВН 80,3 А).

Рекомендуемый срок ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ Мурыгино – 2023 – 2025 годы.

Схема подключения ПС 110 кВ Мурыгино к энергосистеме Кировской области представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино в Юрьянском районе (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант).

## 4.6.3.	Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ ПС 110 кВ Заречная (замена трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА) со строительством отпайки от ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн
и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра)

ПС 110 кВ Коминтерн введена в эксплуатацию в 1981 году. На указанной ПС установлено 2 трансформатора напряжением 110/35/10 кВ:
Т-1 типа ТДТН-16000/110, 1981 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла); Т-2 типа ТДТН-16000/110, 1986 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла).

Параметры допустимой загрузки Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА (в соответствии с пунктами 5.3.14 и 5.3.15 ПТЭ):

номинальный ток обмотки ВН – 80,3 А;

ДДТН – 84,3 А;

АДТН обмотки ВН в течение 20 минут вне зависимости от температуры окружающей среды – 140,5 А (175% от номинального тока).

Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Коминтерн в день максимальной нагрузки отопительного периода 2018/2019 года (данные филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья») приведен на рисунке 3.

Рисунок 3.  Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Коминтерн в день максимальной зимней нагрузки (26.02.2019).

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», фактическая загрузка ПС 110 кВ Коминтерн в режиме зимних максимальных нагрузок отопительного периода 2018/2019 года составила 116 А (23,1 МВА).

При аварийном отключении одного трансформатора ПС 110 кВ Коминтерн загрузка оставшегося в работе трансформатора может составить до 116 А (144% от номинального тока), что не превышает величины АДТН в зимний период, допустимой в течение 20 минут. В соответствии с пунктом 5.3.15 ПТЭ допустимая продолжительность такой перегрузки обмотки ВН не должна превышать 80 минут.

Перевод в полном объеме нагрузки ПС 110 кВ Коминтерн в зимнее время на другие центры питания невозможен. Близлежащий центр питания (ПС 110 кВ Заречная) имеет низкое напряжение (6 кВ). Перевод нагрузки на ПС 110 кВ Беляево по сети 10 кВ невозможен в связи с ограничениями пропускной способности сети и невозможностью обеспечения допустимых уровней напряжения в связных режимах. Перевод нагрузки по сети 35 кВ на ПС 110 кВ Красный Курсант в объеме 1,69 МВт составит более 3 часов. Указанная информация представлена филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019
№ МР7-КирЭ/18/1504).

Для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Коминтерн необходим ввод ГВО в объеме 5,6 МВт с целью предотвращения повреждения трансформатора и снижения его загрузки до 105%. После выполнения мероприятий по переводу части нагрузки на другие центры питания объем отключаемой нагрузки снизится до 3,91 МВт.

По информации, представленной филиалом «Кировэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прирост нагрузки ПС 110 кВ Коминтерн после реализации ТУ на технологическое присоединение с учетом эффекта совмещения максимумов составит до 0,83 МВт (0,90 МВА) (в указанных ТУ на технологическое присоединение мероприятие по замене трансформаторов отсутствует).

Действующие ТУ на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Коминтерн, ПС 35 кВ Гнусино и ПС 35 кВ Гирсово представлены в
таблице 21, перечень действующих ТУ на технологическое присоединение – в приложении № 2.

Таблица 21

| № п/п | Наименования ПС, объекта | Максимальная мощность, кВт | Адрес присоединения | ТУ на технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Коминтерн |  |  |  |
|  | Объекты с присоединяемой мощностью менее 150 кВт | 594 | Слободской район | до 15 кВт – 34 единицы; от 15 до 100 кВт – 5 единиц |
| 2 | ПС 35 кВ Гнусино |  |  |  |
|  | Объекты с присоединяемой мощностью менее 150 кВт | 0 | г. Киров | отсутствуют |
| 3 | ПС 35 кВ Гирсово |  |  |  |
|  | Объекты с присоединяемой мощностью менее 150 кВт | 336 | Юрьянский район | до 15 кВт – 15 единиц; от 100 до 150 кВт – 1 единица |
|  | Итого | 930 |  |  |

В случае реализации ТУ на технологическое присоединение для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Коминтерн может потребоваться ввод ГВО в объеме до 6,43 МВт, после выполнения мероприятий по переводу части нагрузки в объеме 2,02 МВт на другие центры питания объем отключаемой нагрузки снизится до 4,41 МВт.

Для исключения риска ввода ГВО при единичном отключении в нормальной схеме одного трансформатора ПС 110 кВ Коминтерн с учетом максимальной нагрузки в размере 116 А необходима замена трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА (номинальный ток обмотки ВН 126 А).

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019 № МР7-КирЭ/18/1504), реконструкция ПС 110 кВ Коминтерн на существующей площадке невозможна в связи с отсутствием возможности установки силовых трансформаторов мощностью 25 МВА на существующие фундаменты в условиях стесненной площадки указанной ПС, а также по условиям безопасного производства строительно-монтажных работ. Строительство новых распределительных сетей 10 кВ для перевода нагрузки на близлежащие центры питания (ПС 110 кВ Беляево) является нецелесообразным ввиду большой удаленности ПС друг от друга (от ПС 110 кВ Коминтерн до ПС 110 кВ Беляево – 10 километров). Кроме того, строительство новых КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Коминтерн до ПС 110 кВ Беляево в черте города Кирова крайне затруднительно. Строительство новых ЛЭП 35 кВ в целях разгрузки ПС 110 кВ Коминтерн по сети 35 кВ нецелесообразно ввиду большой удаленности ПС друг от друга (от ПС 110 кВ Коминтерн до ПС 110 кВ Красный Курсант – 30 километров).

Для исключения перегрузки трансформатора при единичном отключении в нормальной схеме на ПС 110 кВ Коминтерн и ввода ГВО рассмотрена возможность проведения мероприятия по изменению топологии сети 35 кВ в заречной части города Кирова (перевод по сети 35 кВ нагрузки с ПС 110 кВ Коминтерн (Т-1 ПС 35 кВ Гнусино) на ПС 110 кВ Заречная с переводом питания Т-2 ПС 110 кВ Заречная от сети 110 кВ).

ПС 110 кВ Заречная введена в эксплуатацию в 1962 году. На указанной ПС установлено 2 трансформатора: Т-1 типа ТДТН-10000/110 напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА, 1965 года выпуска; Т-2 типа ТМН-6300/35 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА, 1992 года выпуска. Т-1 запитан по ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – ОЦМ I цепь с отпайками, Т-2 запитан по ВЛ 35 кВ Коминтерн – Заречная с отпайкой на ПС Гнусино.

Основное оборудование ПС 110 кВ Заречная выработало нормативный ресурс и неремонтопригодно в связи со снятием оборудования с производства и прекращением выпуска запасных частей к нему. Согласно акту технического освидетельствования ПС 110 кВ Заречная от 25.01.2019 комиссией филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включающей в том числе представителей Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявлены следующие нарушения в работе ПС 110 кВ Заречная: значения скоростных и временных характеристик ВМ 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ имеют граничные значения, затруднена регулировка разъединителей 35 – 110 кВ, имеются разрушения кабельных лотков, конструкции металлических порталов 110 кВ покрыты глубокой ржавчиной. Мероприятиями по устранению нарушений определено произвести замену кабельных лотков, ВМ 10 кВ, разъединителей 35 кВ, ОД и КЗ 110 кВ, разъединителей 110 кВ и металлических порталов 110 кВ.

Нагрузка ПС 110 кВ Заречная в день контрольного зимнего замера (19.12.2018) составляла 3,7 МВА (нагрузка Т-1 – 0,5 МВА, Т-2 – 3,2 МВА), ПС 35 кВ Гнусино – 5,5 МВА (нагрузка Т-1 – 4,1 МВА, Т-2 – 1,4 МВА).

Действующие ТУ на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Заречная и ПС 35 кВ Гнусино отсутствуют.

После перевода Т-2 ПС 110 кВ Заречная на питание от сети 110 кВ и изменения схемы прилегающей сети 35 кВ (перевод питания Т-1 ПС 35 кВ Гнусино на питание от ПС 110 кВ Заречная) нагрузка ПС 110 кВ Заречная составит 7,8 МВА (39 А на стороне ВН обмотки трансформатора), в послеаварийных режимах (при переводе всей нагрузки ПС 35 кВ Гнусино на питание от ПС 110 кВ Заречная) нагрузка ПС 110 кВ Заречная может составить 9,2 МВА (46 А на стороне ВН обмотки трансформатора). Таким образом, при переводе Т-2 ПС 110 кВ Заречная на питание от сети 110 кВ взамен Т-2 достаточно установить трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА (номинальный ток обмотки ВН 50,2 А). При этом нагрузка ПС 110 кВ Коминтерн снизится на 7,3 МВА и составит до 15,8 МВА (79 А на стороне ВН), в случае реализации ТУ на технологическое присоединение нагрузка ПС 110 кВ Коминтерн составит 16,7 МВА (83,8 А на стороне ВН, что не превышает ДДТН).

По укрупненным нормативам цен стоимость строительства
ПС 110/35/10 кВ (2 трансформатора мощностью по 25 МВА, ОРУ 110 кВ по схеме «Мостик с выключателем в перемычке», ОРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ) взамен ПС 110 кВ Коминтерн в прогнозном уровне цен на 2025 год составит 445,05 млн. рублей с НДС. При этом стоимость реконструкции ОРУ 35 – 110 кВ ПС 110 кВ Заречная с установкой трехобмоточного трансформатора 10 МВА и строительством КЛ 110 кВ протяженностью 1,2 километра составит 222,36 млн. рублей с НДС.

Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ на ПС 110 кВ Заречная с заменой трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА и строительство отпайки КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная являются достаточной мерой для исключения недопустимой перегрузки по току трансформаторов ПС 110 кВ Коминтерн в послеаварийных режимах и включают мероприятия, предусмотренные актом технического освидетельствования по замене оборудования ПС, выработавшего нормативный ресурс.

Рекомендуемый срок ввода ПС 110 кВ Заречная в эксплуатацию после реконструкции – 2024 – 2025 годы.

Схема подключения ПС 110 кВ Заречная к энергосистеме Кировской области после реконструкции ОРУ 35 – 110 кВ приведена на рисунке 4.

Рисунок 4.  Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ ПС 110 кВ Заречная и строительство отпайки КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Коминтерн –    Беляево.

## 4.6.4.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница

ПС 110 кВ Белая Холуница введена в эксплуатацию в 1962 году. На указанной ПС установлено 2 трансформатора напряжением 110/35/10 кВ:
Т-1 типа ТДТН-16000/110, 1983 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла); Т-2 типа ТДТН-10000/110, 1971 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла).

Параметры допустимой загрузки Т-1 мощностью 16 МВА (в соответствии с пунктами 5.3.14 и 5.3.15 ПТЭ):

номинальный ток обмотки ВН – 80,3 А;

ДДТН – 84,3 А;

АДТН обмотки ВН в течение 20 минут вне зависимости от температуры окружающей среды – 140,5 А (175% от номинального тока).

Параметры допустимой загрузки Т-2 мощностью 10 МВА (в соответствии с пунктами 5.3.14 и 5.3.15 ПТЭ):

номинальный ток обмотки ВН – 50,2 А;

ДДТН – 52,7 А;

АДТН обмотки ВН в течение 20 минут вне зависимости от температуры окружающей среды – 87,9 А (175% от номинального тока).

Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Белая Холуница в день максимальной нагрузки отопительного периода 2018/2019 года (письмо филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.04.2019 № МР7-КирЭ/18/1504) приведен на рисунке 5.

Рисунок 5.  Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Белая Холуница в день максимальной зимней нагрузки (17.01.2019).

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», фактическая загрузка ПС 110 кВ Белая Холуница в режиме зимних максимальных нагрузок отопительного периода 2018/2019 года составила 69 А (13,74 МВА).

При аварийном отключении трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Белая Холуница загрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Белая Холуница может составить до 69 А (137% от номинального тока), что не превышает величины АДТН в зимний период, допустимой в течение 20 минут. В соответствии с пунктом 5.3.15 ПТЭ допустимая продолжительность такой перегрузки обмотки ВН не должна превышать 80 минут.

Перевод в полном объеме нагрузки ПС 110 кВ Белая Холуница в зимнее время на другие центры питания невозможен. Перевод нагрузки на ПС 110 кВ Ильинская и ПС 110 кВ Иванцево по сети 10 кВ в объеме 0,47 МВт составит более 3 часов. Перевод нагрузки на Кировскую ТЭЦ-3 по сети 35 кВ невозможен в связи с ограничениями пропускной способности сети и невозможностью обеспечения допустимых уровней напряжения. Указанная информация представлена филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019
№ МР7-КирЭ/18/1504).

Для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Белая Холуница необходим ввод ГВО в объеме 2,9 МВт с целью предотвращения повреждения трансформатора и снижения его загрузки до 105%. После выполнения мероприятий по переводу части нагрузки на другие центры питания объем отключаемой нагрузки снизится до 2,43 МВт.

По информации, представленной филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прирост нагрузки после реализации ТУ на технологическое присоединение с учетом эффекта совмещения максимумов составит до 0,15 МВт (0,17 МВА) (в указанных ТУ на технологическое присоединение мероприятие по замене трансформаторов отсутствует).

Действующие ТУ на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Белая Холуница представлены в таблице 22, перечень действующих ТУ на технологическое присоединение – в приложении № 2.

Таблица 22

| Наименование объекта | Максимальная мощность, кВт | Адрес присоединения | ТУ на технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты с присоединяемой мощностью менее 150 кВт | 171 | Белохолуницкий район | до 15 кВт – 2 единицы; от 15 до 100 кВт – 0 единиц; от 100 до 150 кВт – 1 единица |
| Итого | 171 |  |  |

В случае реализации ТУ на технологическое присоединение для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Белая Холуница может потребоваться ввод ГВО в объеме до 3,05 МВт, после выполнения мероприятий по переводу части нагрузки на другие центры питания объем отключаемой нагрузки снизится до 2,58 МВт.

Для исключения риска ввода ГВО при единичном отключении в нормальной схеме трансформатора Т-1 с учетом максимальной нагрузки ПС 110 кВ Белая Холуница в размере 69 А необходима замена трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА (номинальный ток обмотки ВН 80,3 А). Строительство новых распределительных сетей 10 кВ для перевода нагрузки на близлежащие центры питания (ПС 110 кВ Иванцево, ПС 110 кВ Ильинская) является нецелесообразным ввиду большой удаленности ПС друг от друга (от ПС 110 кВ Белая Холуница до ПС 110 кВ Иванцево – 40 километров, от ПС 110 кВ Белая Холуница до ПС 110 кВ Ильинская – 30 километров).

Рекомендуемый срок технического перевооружения ПС 110 кВ Белая Холуница – 2023 – 2025 годы.

Схема подключения ПС 110 кВ Белая Холуница к энергосистеме Кировской области приведена на рисунке 6.

| До реконструкции ОРУ 110 кВ | После реконструкции ОРУ 110 кВ |
| --- | --- |

Рисунок 6. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница с изменением схемы ОРУ 110 кВ в Белохолуницком районе.

## 4.6.5.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево

ПС 110 кВ Беляево введена в эксплуатацию в 1977 году. На указанной ПС установлено 2 трансформатора напряжением 110/10 кВ: Т-1 типа
ТДН-10000/110, 1977 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла); Т-2 типа
ТДТН-10000/110, 1981 года выпуска, тип охлаждения – Д (масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла).

Параметры допустимой загрузки Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА (в соответствии с пунктами 5.3.14 и 5.3.15 ПТЭ):

номинальный ток обмотки ВН – 50,2 А;

ДДТН – 52,7 А;

АДТН обмотки ВН в течение 20 минут вне зависимости от температуры окружающей среды – 87,9 А (175% от номинального тока).

Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Беляево в день максимальной нагрузки отопительного периода 2018/2019 года (письмо филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.04.2019
№ МР7-КирЭ/18/1504) приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Суточный график нагрузки ПС 110 кВ Беляево в день максимальной зимней нагрузки (26.01.2019).

По информации филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», фактическая загрузка ПС 110 кВ Беляево в режиме зимних максимальных нагрузок отопительного периода 2018/2019 года составила 74 А (14,74 МВА).

При аварийном отключении одного трансформатора ПС 110 кВ Беляево загрузка оставшегося в работе трансформатора может составить до 74 А (147% от номинального тока), что не превышает величины АДТН в зимний период, допустимой в течение 20 минут. В соответствии с
пунктом 5.3.15 ПТЭ допустимая продолжительность такой перегрузки обмотки ВН не должна превышать 80 минут.

Перевод нагрузки ПС 110 кВ Беляево в зимнее время на другие центры питания (ПС 110 кВ Вахруши, ПС 110 кВ Коминтерн) по сети 10 кВ невозможен в связи с ограничениями пропускной способности сети и невозможностью обеспечения допустимых уровней напряжения в связных режимах. Указанная информация представлена филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо от 15.04.2019
№ МР7-КирЭ/18/1504).

Для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Беляево необходим ввод ГВО в объеме 3,8 МВт с целью предотвращения повреждения трансформатора и снижения его загрузки до 105%. Строительство новых воздушных линий 10 кВ до ближайших центров питания нецелесообразно по причине большой протяженности и развития территории в непосредственной близости от ПС 110 кВ Беляево, что подтверждается наличием ТУ на технологическое присоединение.

По информации, представленной филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прирост нагрузки после реализации ТУ на технологическое присоединение с учетом эффекта совмещения максимумов составит до 1,64 МВт (1,77 МВА) (в указанных ТУ на технологическое присоединение мероприятие по замене трансформаторов отсутствует).

Действующие ТУ на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Беляево представлены в таблице 23, перечень действующих ТУ на технологическое присоединение – в приложении № 2.

Таблица 23

| Наименование объекта | Максимальная мощность, кВт | Адрес присоединения | ТУ на технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты с присоединяемой мощностью менее 150 кВт | 1824 | Слободской район | до 15 кВт – 105 единиц; от 15 до 100 кВт – 5 единиц; от 100 до 150 кВт – 1 единица |
| Итого | 1824 |  |  |

В случае реализации ТУ на технологическое присоединение для ликвидации превышения ДДТН в допустимое время на ПС 110 кВ Беляево может потребоваться ввод ГВО в объеме до 5,62 МВт.

Для исключения риска ввода ГВО при единичном отключении в нормальной схеме трансформатора Т-1 с учетом максимальной нагрузки
ПС 110 кВ Беляево в размере 74 А и наличии ТУ на технологическое присоединение необходима замена трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА (номинальный ток обмотки ВН 80,3 А). Строительство новых распределительных сетей 10 кВ для перевода нагрузки на близлежащие центры питания (ПС 110 кВ Вахруши, ПС 110 кВ Коминтерн) является нецелесообразным ввиду большой удаленности ПС друг от друга (ПС 110 кВ Беляево до ПС Вахруши – 20 километров, от ПС 110 кВ Беляево до ПС 110 кВ Коминтерн – 10 километров). Кроме того, строительство новых КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Коминтерн до ПС 110 кВ Беляево в черте города Кирова крайне затруднительно.

Рекомендуемый срок технического перевооружения ПС 110 кВ Беляево – 2024 – 2025 годы.

## 4.7.	Расчет и анализ электрических режимов в сети напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области в нормальной схеме, схемах при нормативных возмущениях в нормальной схеме и ремонтных схемах в 2020 – 2024 годах

Расчеты электроэнергетических режимов при нормативных возмущениях в электрической сети 110 – 500 кВ энергосистемы Кировской области в нормальной и основных ремонтных схемах выполнены в соответствии с техническим заданием на разработку программы развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы. Расчеты установившихся режимов в электрической сети проведены с использованием программного комплекса «RastrWin».

Расчеты выполнены для режимов зимних максимальных и минимальных нагрузок рабочего дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня и летних минимальных нагрузок выходного дня.

Нормативные возмущения определены согласно требованиям к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем».

При разработке расчетных схем на 2020 – 2024 годы учитывалось планируемое развитие электрической сети 110 кВ и выше (строительство и реконструкция электросетевых объектов) энергосистемы Кировской области. Изменение установленной мощности электростанций (основные и дополнительные выводы из эксплуатации генерирующего оборудования и вводы генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации, а также перемаркировка и модернизация генерирующего оборудования согласно проекту схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы), расположенных на территории Кировской области, в 2020 – 2024 годах не запланировано.

В расчетных моделях на 2020 – 2024 годы учтены реализуемые и перспективные проекты по развитию территориальных распределительных сетей напряжением 110 кВ и выше, приведенные в таблице 30.

## 4.7.1.	Анализ уровней напряжения

Допустимый уровень напряжения в узлах нагрузки (в условиях отсутствия более точных данных):

выше минимально допустимого 89 кВ и ниже наибольшего рабочего напряжения 126 кВ – для сети 110 кВ;

выше минимально допустимого 177 кВ и ниже наибольшего рабочего напряжения 252 кВ – для сети 220 кВ.

Анализ результатов расчетов в нормальной схеме, при нормативных возмущениях в нормальной схеме, а также в основных ремонтных схемах показал, что уровни напряжений на шинах станций и подстанций энергосистемы Кировской области в 2020 – 2024 годах находятся в пределах значений, допустимых для работоспособности оборудования и обеспечения нормативных запасов устойчивости.

## 4.7.2.	Анализ токовых перегрузок

Схемы нормальных режимов работы сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области в 2020 – 2024 годах приведены в графическом виде в приложении № 3.

Проведенные расчеты нормальных режимов работы сети 110 кВ и выше не выявили превышения ДДТН ЛЭП энергосистемы Кировской области в нормальной схеме электрической сети при температурах наружного воздуха +25 °С и  -5 °С.

Расчеты схемно-режимных ситуаций, складывающихся в результате нормативных возмущений в нормальной схеме сети 110 кВ и выше, выполнены для 2024 года, так как ввод в эксплуатацию планируемых электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше в 2020 – 2024 годах не приведет к существенным изменениям конфигурации и параметров основной сети 110 – 220 кВ энергосистемы Кировской области, а величина электропотребления на территории Кировской области в целом и величина потребления отдельных ее энергорайонов в 2020 – 2024 годах изменятся незначительно. Графические схемы послеаварийных режимов, складывающихся в результате нормативных возмущений в нормальной схеме сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области, для 2024 года приведены в приложении № 4.

К нормативным возмущениям в нормальной схеме энергосистемы Кировской области для анализа токовых нагрузок и уровней напряжения в послеаварийных режимах относятся:

аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье;

аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши;

аварийное отключение 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Киров;

аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2;

аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич;

аварийное отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Вятка;

аварийное отключение 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка;

аварийное отключение 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка.

Проведенными расчетами нормативных возмущений в нормальной схеме токовые перегрузки элементов сети и недопустимые отклонения уровней напряжения не выявлены.

## 4.7.3.	Анализ токовых перегрузок и уровней напряжения при эксплуатации планируемых электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше в энергосистеме Кировской области

## 4.7.3.1.	Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей ПС 110 кВ Советск)

Результаты расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Трехречье) приведены в приложении № 5.

Параметры БСК, установленных на подстанциях энергорайона, представлены в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Место установки | Наименование БСК | Напряжение (Uном), кВ | Номинальная установленная мощность ступени, Мвар | Располагаемая мощность ступени, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Советск | БСК 1 | 10 кВ | 4,95 | 4,95 |
|  |  | БСК 2 | 10 кВ | 5,04 | 5,04 |
| 2 | ПС 110 кВ Яранск | БСК 1 | 10 кВ | 10,56 | 10,56 |
|  |  | БСК 2 | 10 кВ | 8,36 | 8,36 |

Места размещения и уставки срабатывания устройств АОСН представлены в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Место установки автоматики | Ступень | Уставка по напряжению (дополнительный фактор действия автоматики) | Выдержка времени | Действие автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 220 кВ Лебяжье | 1 | 90 кВ (напряжение на шинах 110 кВ не ниже 40 кВ) | 15 с | отключение через УОН: ВМ 110кВ ВЛ Ветошкино; ОВМ 110 кВ; фидеров 10 кВ |
|  | ПС 110 кВ Нолинск | 1 | 25 кВ (напряжение на шинах 35 кВ не ниже 12,7 кВ) | 20 с | отключение с запретом АПВ фидеров 10 кВ |
|  |  | 2 |  | 30 с | отключение с запретом АПВ: МВ ВЛ 35 кВ Медведок; МВ ВЛ 35 кВ Татаурово; МВ ВЛ 35 кВ Нема; фидеров 10 кВ |
|  | ПС 110 кВ Арбаж | 1 | 86 кВ (напряжение на шинах 110 кВ не ниже 40 кВ) | 15 с | отключение через УОН: МВ 35 кВ Т-1; МВ 35 кВ Т-2; СВ 35 кВ; фидеров 10 кВ |
|  | ПС 110 кВ Яранск | 1 | 87 кВ (напряжение на шинах 110 кВ не ниже 40 кВ) | 15 с | отключение через УОН: МВ ВЛ 110 кВ Митюши; МВ ВЛ 110 кВ РМЗ; ШОВ 110 кВ; МВ ВЛ 35кВ Сердеж; МВ ВЛ 35кВ Салобеляк; МВ ВЛ 35кВ Никольская; фидеров 10 кВ |

Расчеты для нормальной и основных ремонтных схем, а также для схем при нормативных возмущениях в ремонтных схемах показали следующее:

продолжительное время разрыва транзита ВЛ 110 кВ Лебяжье – Прогресс – Советск – Арбаж во время строительства ПС 110 кВ Трехречье (до завершения 2-й очереди строительства) совмещается с проведением ремонта другого сетевого оборудования как в режимах зимнего максимума рабочего дня, так и в режимах летнего максимума рабочего дня;

ДДТН ЛЭП не превышены;

недопустимого отклонения уровней напряжения не имеется;

усиления прилегающей к ПС 110 кВ Трехречье сети 110 кВ не требуется;

надежность схемы электроснабжения Южного энергорайона не снижается.

      - Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен ПС 110 кВ Красный Курсант)

Результаты расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Мурыгино) приведены в приложении № 6.

В послеаварийных режимах при разомкнутом состоянии транзита 110 кВ Котельнич – Юрьево – Кузнецы – Мурыгино токовые перегрузки в сети 110 кВ не выявлены.

## 4.7.3.3.	 Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ на ПС 110 кВ Заречная (замена трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА) со строительством отпайки от ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн
и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра)

Для разгрузки ПС 110 кВ Коминтерн в 2024 году на ПС 110 кВ Заречная рекомендуется выполнить замену трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА и монтаж ОРУ 110 кВ, в 2024 –
2025 годах – строительство КЛ 110 кВ – отпайки от ВЛ 110 кВ Коминтерн – Беляево на ПС 110 кВ Заречная.

Замена трансформатора на ПС 110 кВ Заречная к изменению схемы сети 110 кВ и изменению режимов энергорайонов Киров – ТЭЦ-4 – Оричи и Кировской ТЭЦ-3 не приведет.

## 4.7.3.4.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница

Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница в части замены трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА не приведет к изменению режимов Кирсинско-Омутнинского энергорайона.

## 4.7.3.5.	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево

Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево в части замены трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА не приведет к изменению режимов энергорайона Кировской
ТЭЦ-3.

## 4.8.	Анализ баланса реактивной мощности в электрической сети напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области на период 2020 – 2024 годов

## 4.8.1.	Общие положения

Основными источниками реактивной мощности, использующимися для регулирования напряжения в сети, в энергосистеме Кировской области являются:

Кировская ТЭЦ-3;

Кировская ТЭЦ-4;

Кировская ТЭЦ-5.

Регулировочный диапазон генераторов электростанций энергосистемы Кировской области по реактивной мощности представлен в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование ТЭЦ | Наименование генератора | Установленная мощность, МВт | Параметр | Диапазон регулирования реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 1 | Кировская ТЭЦ-3 | ТГ-3 | 22 | Р, МВт | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22,3 | 22,3 | 20,8 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  |  | ТГ ГТ1 | 174 | Р, МВт | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -70 | -68 | -66 | -64 | -60 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 160 | 159 | 157 | 153 | 150 | 145 | 140 | 135 | 129 | 120 | 112 |
|  |  | ТГ ПТ1 | 62 | Р, МВт | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -34 | -34 | -34 | -34 | -30 | -30 | -30 | -30 | -29 | -27 | -25 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 86 | 85,5 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66,8 | 60 |
| 2 | Кировская ТЭЦ-4 | ТГ-3 | 50 | Р, МВт | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 61,38 | 61 | 60,4 | 59,5 | 58,3 | 56,8 | 55 | 52,7 | 50 | 46,8 | 43,31 |
|  |  | ТГ-2 | 68 | Р, МВт | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -30 | -30 | -29,5 | -29,5 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -23 | -20 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 86 | 84,8 | 84,2 | 83,6 | 80,6 | 78 | 75,8 | 72,6 | 68,7 | 66,8 | 60 |
|  |  | ТГ-6 | 125 | Р, МВт | 0 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -60 | -56 | -54 | -50 | -46 | -42 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 131 | 130 | 127 | 125 | 123 | 120 | 115 | 112 | 105 | 100 | 93 |
| 3 | Кировская ТЭЦ-5 | ТГ1 | 80 | Р, МВт | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -55 | -55 | -55 | -54 | -54 | -50 | -47 | -42 | -38 | -34 | 0 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | 84 | 75 | 75 | 75 |
|  |  | блок 2 | 185 | Р, МВт | 0 | 18,5 | 37 | 55,5 | 74 | 92,5 | 111 | 129,5 | 148 | 166,5 | 185 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -66 | -63 | -50 | -38 | -25 | 0 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 190 | 190 | 185 | 183 | 178 | 175 | 170 | 163 | 155 | 145 | 135 |
|  |  | блок 3 | 185 | Р, МВт | 0 | 18,5 | 37 | 55,5 | 74 | 92,5 | 111 | 129,5 | 148 | 166,5 | 185 |
|  |  |  |  | Qmin, Мвар | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -98 | -98 | -90 | -83 | -48 | 0 |
|  |  |  |  | Qmax, Мвар | 190 | 184 | 184 | 184 | 176 | 173 | 163 | 150 | 145 | 135 | 135 |

Примечание. Диапазон регулирования реактивной мощности установлен в соответствии с Р-Q диаграммой генераторов при изменении активной мощности в диапазоне от нуля до РНОМ.

На объектах энергосистемы Кировской области располагаются дополнительные источники реактивной мощности: БСК 110 кВ и БСК 10 кВ. Для компенсации избыточной (зарядной) реактивной мощности в сети 500 кВ на ПС 500 кВ Вятка установлены 3 шунтирующих реактора. Диапазоны регулирования БСК на подстанциях напряжением 110 кВ и выше, данные по номинальной и располагаемой реактивной мощности шунтирующих реакторов энергосистемы Кировской области представлены в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Наименование оборудования, энергообъекта | Диспетчерское наименование | Место коммутации, Uном |  | Число ступеней при дискретном регулировании | Номинальная установленная мощность ступени, Мвар | Располагаемая мощность ступени, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шунтирующие реакторы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ПС 500 кВ Вятка | Р 500 кВ 1 СШ | 1 СШ 500 кВ |  | 1 | 3×60 | 3×60 |
| 1.2 | ПС 500 кВ Вятка | Р 500 кВ ВЛ Звезда | ВЛ 500 кВ Звезда |  | 1 | 3×60 | 3×60 |
| 1.3 | ПС 500 кВ Вятка | Р 500 кВ ВЛ ВотГЭС | ВЛ 500 кВ ВотГЭС |  | 1 | 3×60 | 3×60 |
| 2 | БСК |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ПС 220 кВ Котельнич | БСК | 110 кВ |  | 1 | 52 | 48 |
| 2.2 | ПС 220 кВ Омутнинск | БСК | 110 кВ |  | 1 | 55 | 22 |
| 2.3 | ПС 110 кВ Белая Холуница | БСК 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,04 | 5,04 |
| 2.4 | ПС 110 кВ Демьяново | КБ-1 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 4,08 | 4,08 |
|  |  | КБ-2 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 3,69 | 3,69 |
| 2.5 | ПС 110 кВ Луза | КБ 10кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,4 | 5,4 |
| 2.6 | ПС 110 кВ Нолинск | БСК 1 СШ 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,04 | 5,04 |
|  |  | БСК 2 СШ 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,1 | 5,1 |
| 2.7 | ПС 110 кВ Советск | БСК 1 | 10 кВ |  | 1 | 4,95 | 4,95 |
|  |  | БСК 2 | 10 кВ |  | 1 | 5,04 | 5,04 |
| 2.8 | ПС 110 кВ Уни | БСК 1 СШ 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,28 | 5,28 |
|  |  | БСК 2 СШ 10 кВ | 10 кВ |  | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 2.9 | ПС 110 кВ Яранск | БСК 1 | 10 кВ |  | 1 | 10,56 | 10,56 |
|  |  | БСК 2 | 10 кВ |  | 1 | 8,36 | 8,36 |

Контрольные пункты по напряжению выбираются исходя из обеспечения:

соответствия уровней напряжения значениям, допустимым для оборудования;

нормативного запаса устойчивости в контролируемых сечениях;

нормативного запаса устойчивости двигательной нагрузки в узлах энергосистемы.

Перечень контрольных пунктов по напряжению операционной зоны Пермского РДУ в энергосистеме Кировской области представлен в
таблице 28.

Таблица 28

(кВ)

| № п/п | Энергообъект | Контрольный пункт (напряжение СШ) | Наибольшее рабочее напряжение | Минимально допустимое напряжение | Аварийно допустимое напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 500 кВ Вятка | 500 | 525 | 450 | 430 |
|  |  | 220 | 252 | 197 | 185 |
|  |  | 110 | 126 | 101 | 96 |
| 2 | ПС 220 кВ Киров | 220 | 252 | 200 | 190 |
| 3 | Кировская ТЭЦ-3 | 110 | 126 | 99 | 94 |
| 4 | Кировская ТЭЦ-4 | 110 | 126 | 95 | 89 |
| 5 | ПС 220 кВ Котельнич | 110 | 126 | 96 | 90 |
| 6 | ПС 220 кВ Омутнинск | 110 | 126 | 94 | 89 |
| 7 | ПС 220 кВ Вятские Поляны | 110 | 126 | 96 | 91 |

## 4.8.2.	Анализ баланса реактивной мощности

Для анализа расчетных моделей энергосистемы Кировской области на 2020 – 2024 годы использовалась сеть напряжением 110 кВ и выше.
БСК 10 кВ ПС 110 кВ учтены в виде эквивалентных шунтов в узлах 110 кВ.

Источниками реактивной мощности в электрической сети напряжением 110кВ и выше являются БСК (QБСК), зарядная мощность ЛЭП и генераторы электрических станций (Qг).

Потребление реактивной мощности складывается из потребления реактивной мощности в узлах нагрузки (Qнагр) и потерь реактивной мощности. Суммарные потери реактивной мощности (∆Qнагр) – это алгебраическая сумма потерь мощности в сопротивлениях и проводимостях воздушных и кабельных ЛЭП (∆QЛЭП) и трансформаторах (∆Qтр).

В балансе реактивной мощности также учтен внешний переток реактивной мощности (Qвнеш).

Таким образом, уравнение баланса реактивной мощности следующее:

Qгенер.=Qпотр.+Qвнеш., где:

Qпотр.=Qнагр+∆Qнагр=Qнагр+∆QЛЭП+∆Qтр.

Результаты расчета баланса реактивной мощности сети 110 – 220 кВ для энергосистемы Кировской области в 2020 – 2024 годах представлены в таблице 29.

Таблица 29

(Мвар)

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  | зимний максимум | зимний минимум | летний максимум | летний минимум | зимний максимум | зимний минимум | летний максимум | летний минимум | зимний максимум | зимний минимум | летний максимум | летний минимум | зимний максимум | зимний минимум | летний максимум | летний минимум | зимний максимум | зимний минимум | летний максимум | летний минимум |
| 1 | Реактивная мощность нагрузки | 561 | 403 | 440 | 276 | 566 | 416 | 453 | 304 | 588 | 426 | 463 | 317 | 589 | 430 | 467 | 317 | 589 | 430 | 467 | 317 |
| 2 | Потери – всего | 114,46 | 98,34 | 83,49 | 57,16 | 118,65 | 102,46 | 89,21 | 72,04 | 116,92 | 102,58 | 85,27 | 72,65 | 116,94 | 102,32 | 85,84 | 72,64 | 116,94 | 102,32 | 85,84 | 72,64 |
| 2.1 | Нагрузочные потери | 100,68 | 84,13 | 69,48 | 46 | 104,86 | 88,31 | 75,26 | 57,65 | 103,18 | 88,46 | 71,26 | 58,22 | 103,18 | 88,19 | 71,83 | 58,17 | 103,18 | 88,19 | 71,83 | 58,17 |
| 2.1.1 | В ЛЭП | 33,26 | 27,16 | 22,04 | 16,36 | 37,36 | 30,86 | 26,11 | 22,16 | 36,88 | 31,63 | 25,42 | 23,04 | 36,58 | 31,38 | 25,42 | 23 | 36,58 | 31,38 | 25,42 | 23 |
| 2.1.2 | В трансформаторах | 67,42 | 56,98 | 47,45 | 29,66 | 67,49 | 57,45 | 49,16 | 35,48 | 66,29 | 56,83 | 45,85 | 35,14 | 66,61 | 56,82 | 46,42 | 35,17 | 66,61 | 56,82 | 46,42 | 35,17 |
| 2.2 | Потери х.х. трансформаторов | 13,78 | 14,2 | 14 | 11,14 | 13,8 | 14,15 | 13,94 | 14,4 | 13,75 | 14,12 | 14 | 14,47 | 13,75 | 14,12 | 14 | 14,47 | 13,75 | 14,12 | 14 | 14,47 |
| 3 | Суммарное потребление реактивной мощности | 675,46 | 501,34 | 523,49 | 333,16 | 684,65 | 518,46 | 542,21 | 376,04 | 704,92 | 528,58 | 548,27 | 389,65 | 705,94 | 532,32 | 552,84 | 389,64 | 705,94 | 532,32 | 552,84 | 389,64 |
| 4 | Генерация реактивной мощности электростанциями | 301 | 114 | 184 | 31 | 288 | 128 | 192 | 30 | 318 | 135 | 186 | 17 | 321 | 137 | 190 | 16 | 321 | 137 | 190 | 16 |
| 5 | Реактивная мощность БСК | 29,94 | 31,34 | 5,32 | 0 | 43,03 | 30,38 | 5,31 | 0 | 29,31 | 30,49 | 30,31 | 31,56 | 29,33 | 30,49 | 30,31 | 31,56 | 29,33 | 30,49 | 30,31 | 31,56 |
| 6 | Зарядная мощность ЛЭП | 289,11 | 303,03 | 297,48 | 285,12 | 289,93 | 300,36 | 295,46 | 303,2 | 288,1 | 300,86 | 298,07 | 312,12 | 288,39 | 300,93 | 298,06 | 312,3 | 288,39 | 300,93 | 298,06 | 312,3 |
| 7 | Суммарная генерация реактивной мощности | 620,05 | 448,37 | 486,8 | 316,12 | 620,96 | 458,74 | 492,77 | 333,2 | 635,41 | 466,35 | 514,38 | 360,68 | 638,72 | 468,42 | 518,37 | 359,86 | 638,72 | 468,42 | 518,37 | 359,86 |
| 8 | Внешний переток реактивной мощности, избыток (+) или дефицит (-) | -58 | -54 | -38 | -18 | -64 | -61 | -49 | -45 | -68 | -64 | -33 | -30 | -67 | -65 | -32 | -30 | -67 | -65 | -32 | -30 |

Анализ баланса реактивной мощности (достаточности компенсации зарядной реактивной мощности) прилегающей к энергосистеме Кировской области сети 500 кВ  не проводился.

Расчет баланса реактивной мощности показал, что во всех рассмотренных режимах при нормальной схеме электрической сети для энергосистемы Кировской области в 2020 – 2024 годах характерен дефицит реактивной мощности в объеме, не превышающем 68 Мвар. При этом уровни напряжения во всех узлах сети 110 – 220 кВ выше номинального (103 – 112% от Uном), имеются резервы по реактивной мощности на загрузку включенных генераторов электростанций и по находящимся в отключенном состоянии БСК 110 – 10 кВ. Результаты расчетов электрических режимов на объектах электрической сети не выявили превышения уровней напряжения выше допустимых значений. Таким образом, принятия дополнительных мер по компенсации реактивной мощности в энергосистеме Кировской области не требуется.

## 5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены рост эффективности использования потенциала электроэнергетики для социально-экономического развития Кировской области, стабильное и эффективное удовлетворение потребностей экономики и населения Кировской области в электрической энергии за счет:

рационального развития электроэнергетики Кировской области;

обеспечения надежности схемы электроснабжения потребителей;

гарантированного удовлетворения спроса на технологическое присоединение к энергосистеме промышленных и сельскохозяйственных производств, предприятий малого и среднего бизнеса, объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, населения.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к строительству и реконструкции в 2020 – 2024 годах, представлен в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование мероприятия | Основное назначение меро-приятия | Рекомендуемый год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 220 кВ Котельнич с заменой автотрансформатора АТ1 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА (с увеличением автотрансформаторной мощности на 5 МВА) | реновация основных фондов | 2020 |
| 2 | Строительство ПС 110 кВ Трехречье с силовыми трансформаторами 216 МВА (взамен существующей ПС 110 кВ Советск) | выполнение мероприятий, предусмотренных актом технического освидетельствования по замене оборудования подстанции, выработавшего нормативный ресурс | 2022 – 2023 |
| 3 | Строительство ПС 110/35/6 кВ Мурыгино с силовыми трансформаторами 216 МВА (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант) | выполнение мероприятий, предусмотренных актом технического освидетельствования по замене оборудования подстанции, выработавшего нормативный ресурс | 2023 – 2025 |
| 4 | Реконструкция ОРУ 35 – 110 кВ ПС 110 кВ Заречная (с заменой трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА) и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Беляево – Коминтерн на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра) | исключение недопустимой перегрузки по току трансформаторов ПС 110 кВ Коминтерн в послеаварийном режиме; выполнение мероприятий, предусмотренных актом технического освидетельствования по замене оборудования подстанции, выработавшего нормативный ресурс | 2024 – 2025 |
| 5 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница (замена трансформатора Т-2 10 МВА на 16 МВА) | исключение недопустимой перегрузки по току трансформаторов ПС 110 кВ Белая Холуница в послеаварийном режиме | 2023 – 2025 |
| 6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | исключение недопустимой перегрузки по току трансформаторов ПС 110 кВ Беляево в послеаварийном режиме | 2024 – 2025 |
| 7 | Строительство ПС 110 кВ КМЗ (2 х 40 МВА), строительство ответвления ВЛ 110 кВ в двухцепном исполнении от ВЛ 110 кВ Омутнинск – Гарь с отпайкой на ПС Песковка и ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка для подключения ПС 110 кВ КМЗ (2 х 0,1 километра) | реализация ТУ на технологическое присоединение | 2020 |
| 8 | Строительство КВЛ 110 кВ от ЗРУ 110 кВ ПС 110 кВ ГПП до новых ячеек ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Чепецк (2 х 5,4 километра) | реализация ТУ на технологическое присоединение | 2019 |

Оценка плановых значений показателя надежности оказываемых услуг в отношении территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Кировской области, с учетом выполнения мероприятий, приведенных в таблице 30, представлена в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование сетевой организации | Год | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) Пsaidi | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) Пsaifi |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 2020 | 5,1645 | 1,7163 |
|  | 2021 | 4,9103 | 1,6905 |
|  | 2022 | 4,6687 | 1,6652 |
|  | 2023 | 4,4390 | 1,6419 |
|  | 2024 | 4,2210 | 1,6205 |

––––––––––––––––