Приложение № 6

к Программе

РЕЗУЛЬТАТЫ

расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Мурыгино)

- ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Нормальная схема

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

2. ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

3. ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. По ВЛ 110 кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми.
СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется. При превышении перетока 50 МВт действием АНМ ВЛ 110 кВ Юрья – Мураши с отпайкой на ПС Мураши, установленной на ПС 220 кВ Мураши, отключаются с запретом АПВ ВМ 110 кВ ВЛ Летка, ВМ 35 кВ 2Т, фидер 10 кВ (4 МВт – потребители Кировской энергосистемы, 20 МВт – потребители энергосистемы Республики Коми).

4. ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение  ВЛ 110 кВ Кировская
ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

5. ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

6. ПС 110 кВ Мурыгино введена. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. По ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка, ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Луза. Потребители энергосистемы Республики Коми подключены со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар. Отключены ПС 110 кВ Демьяново, ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Мурыгино, ПС 220 кВ Мураши (суммарно 60 МВт – потребители Кировской энергосистемы). Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

7. ПС 110 кВ Мурыгино. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Восстановление питания

Примечание. По ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка, ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново при условии непревышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка 100 А (~19,7 МВт). На
ПС 110 кВ Демьяново отключено 4,3 МВт, включен СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы. По ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Мурыгино, ПС 110 кВ Юрьево, ПС 110 кВ Кузнецы (суммарно 54,4 МВт), нагрузка
ПС 110 кВ Искра и ПС 110 кВ Городская переведена на ВЛ 110 кВ Котельнич – Юбилейная с отпайками. Потребители Республики Коми (суммарно 7 МВт) могут быть подключены со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

8. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Нормальная схема

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

9. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

10. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. По ВЛ 110кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

11. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Кировская
ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

12. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Котельнич – Юрьево с отпайками

Примечание. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

13. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново переведены на питание от Архангельской энергосистемы. Нагрузка ПС 110 кВ Кузнецы питается по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками. Потребители энергосистемы Республики Коми могут быть подключены со стороны  ПС 220 кВ Сыктывкар. Отключены ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная,
ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Мурыгино, ПС 220 кВ Мураши (суммарно 25 МВт – потребители Кировской энергосистемы).

14. ПС 110 кВ Мурыгино. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. Включен СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы. ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново переведены на питание от Архангельской энергосистемы. По ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Пинюг,
ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Мурыгино, ПС 220 кВ Мураши,  ПС 110 кВ Кузнецы, ПС 110 кВ Юрьево, ПС 110 кВ Искра, ПС 110 кВ Городская (суммарно 34,7 МВт). Потребители энергосистемы Республики Коми могут быть подключены со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

_______________