Приложение № 7

к Программе

1. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена по временной схеме (схема 110 кВ в расчетной модели не меняется). СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Нормальная схема.

2. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. По ВЛ 110 кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет. При превышении перетока 50 МВт действием АНМ ВЛ 110кВ Юрья – Мураши с отпайкой на ПС Мураши, установленной на ПС 220 кВ Мураши, отключаются с запретом АПВ ВМ 110 кВ ВЛ Летка, ВМ 35 кВ 2Т, ф.10 кВ (7 МВт потребители Кировской энергосистемы, 20 МВт потребители энергосистемы Республики Коми).

4. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ             Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

5. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Котельнич – Юрьево с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

6. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Отключены ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Красный Курсант, ПС 220 кВ Мураши (Суммарно 67 МВт потребители Кировской энергосистемы, 7 МВт потребители энергосистемы Республики Коми).

7. Зимний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. По ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка, ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново, при условии непревышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка 100 А (~18,5 МВт). Включен СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы. По ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Красный Курсант, ПС 220 кВ Мураши (суммарно 56,6 МВт). Остаются отключенными потребители Республики Коми суммарно 7 МВт, могут быть включены со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

8. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Нормальная схема.

9. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

10. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен По ВЛ 110кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 27 МВт) энергосистемы Республики Коми. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет. При превышении перетока 50 МВт действием АНМ ВЛ 110кВ Юрья – Мураши с отпайкой на ПС Мураши, установленной на ПС 220 кВ Мураши, отключаются с запретом АПВ ВМ 110 кВ ВЛ Летка, ВМ 35 кВ 2Т, ф.10 кВ (7 МВт потребители Кировской энергосистемы, 27 МВт потребители энергосистемы Республики Коми).

11. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ             Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

12. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Котельнич – Юрьево с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

13. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Отключены ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Красный Курсант, ПС 220 кВ Мураши (Суммарно 43 МВт потребители Кировской энергосистемы, 3 МВт потребители энергосистемы Республики Коми). На ПС 110 кВ сработал АВР, нагрузка запитана от Т-1.

14. Летний максимум 2020 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино включена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Включен СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы. По ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками питается нагрузка потребителей ПС 110 кВ Луза, ПС 110 кВ Демьяново, ПС 110 кВ Пинюг, ПС 110 кВ Альмеж, ПС 110 кВ Опарино, ПС 110 кВ Фанерная, ПС 110 кВ Безбожник, ПС 110 кВ Мураши, ПС 110 кВ Юрья, ПС 110 кВ Красный Курсант, ПС 220 кВ Мураши (суммарно 44 МВт). Остаются отключенными потребители Республики Коми суммарно 3 МВт, могут быть включены со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

_______________