Приложение № 5

к Программе

1. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Для ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

2. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная.  Для повышения уровня напряжений  включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск, одна БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Советск. Перенесены точки раздела: ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское и ПС 110 кВ Ветошкино (суммарно 4,5 МВт); ПС 110 кВ РМЗ, ПС 110 кВ Матвинур, ПС 110 кВ Первомайск и ПС 110 кВ Санчурск (суммарно 4,7 МВт) питаются от Марийской энергосистемы. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

3. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для повышения уровня напряжений включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск, одна БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Советск. Перенесена точка раздела: ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское и ПС 110 кВ Ветошкино (суммарно 4,5 МВт) питаются от Марийской энергосистемы. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

4. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Для организации ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

5. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная.  Для повышения уровня напряжений  включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск, одна БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Трехречье. Перенесены точки раздела: ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское и ПС 110 кВ Ветошкино (суммарно 4,5 МВт); ПС 110 кВ РМЗ, ПС 110 кВ Матвинур, ПС 110 кВ Первомайск и ПС 110 кВ Санчурск (суммарно 4,7 МВт) питаются от Марийской энергосистемы. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

6. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Зимний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для повышения уровня напряжений  включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск, одна БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Трехречье. Перенесена точка раздела: ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское и ПС 110 кВ Ветошкино (суммарно 4,5 МВт) питаются от Марийской энергосистемы. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

7. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Для ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

8. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная. Для повышения уровня напряжений включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Нолинск, ПС 110 кВ Советск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

9. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Советск. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для повышения уровня напряжений  включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

10. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Для ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

11. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная. Для повышения уровня напряжений  включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

12. ПС 110 кВ Трехречье (1-я очередь строительства). Летний максимум 2020 года

Примечание. Временная схема при строительстве ПС 110 кВ Трехречье. Нагрузка на ПС 110 кВ Трехречье. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для повышения уровня напряжений  включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________