Приложение № 5

к Программе

ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
послеаварийных режимов, складывающихся в результате нормативных возмущений
в нормальной схеме сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области на 2026 год

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Южный энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кумены с отпайками в режиме ремонтов ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино происходит отключение Мурашинского (Северного) энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 70,6 МВт.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино (продолжение)

Примечание. Для восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная (суммарная нагрузка ПС составляет 32,9 МВт);

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми;

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Мурыгино, Юрья, Мураши по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками.

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 172 А, длительно допустимая токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 300 А, ограничивающий элемент – прибор учета, подключенный к ТТ типа ТБМО-110 (обмотка с Ктт 150/5) на ПС 110 кВ Луза с допустимой нагрузкой до 300 А, которая определена возможностью работы прибора учета межсистемного транзита в классе точности 0,5 S.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино происходит отключение Мурашинского (Северного) энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 58 МВт (отдельная графическая схема не приводится).

Для восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная (суммарная нагрузка ПС составляет 26,3 МВт);

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми;

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Мурыгино, Юрья, Мураши по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками.

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 138 А.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино происходит отключение Мурашинского (Северного) энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 44,9 МВт (отдельная графическая схема не приводится).

Для восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная (суммарная нагрузка ПС составляет 21,7 МВт);

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми;

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Мурыгино, Юрья, Мураши по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками.

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 112 А.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Мурашинский (Северный) энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино происходит отключение Мурашинского (Северного) энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 43,1 МВт (отдельная графическая схема не приводится).

Для восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

замкнут транзит 110 кВ Луза – Сусоловка, от энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запитаны ПС 110 кВ Луза, Демьяново, Пинюг, Опарино, Альмеж, Безбожник, Фанерная (суммарная нагрузка ПС составляет 20,9 МВт);

ПС 110 кВ Летка запитана от энергосистемы Республики Коми;

включен СВ 110 кВ ПС 110 Кузнецы и запитаны ПС 110 кВ Кузнецы, Мурыгино, Юрья, Мураши по ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками.

Токовая загрузка ВЛ 110 кВ Луза – Сусоловка составляет 107 А.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Режим ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ) (графическая схема сложившегося до действия ПА режима не приводится, так как расчет режима расходится) и срабатывание 1 очереди АОСН на включение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич устанавливается напряжение 102 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (продолжение)

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ) (графическая схема режима до действия ПА не приводится, так как расчет режима расходится) и срабатывание 1 очередь АОСН на включение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич устанавливается напряжение 102 кВ. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Режим ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (до работы АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич)

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 86,9 кВ, что ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ) и срабатывание 1 очереди АОСН на включение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич устанавливается напряжение 115,4 кВ. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Котельничский энергорайон. Режим ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (до работы АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич)

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 88,07 кВ, что ниже уставки АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения ниже уставок АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ) и срабатывание 1 очереди АОСН на включение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич устанавливается напряжение 114,9 кВ. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Режим ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения до 91,1 кВ, что выше АДН 90 кВ и выше уставки АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич (уставка АОСН 90 кВ), АОСН не срабатывает. Уровни напряжения в сети 110 кВ снижены, но выше аварийно допустимого уровня 84,7 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково (продолжение)

Примечание. При подготовке к ремонту перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич, перенесена точка раздела с СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы (включен) на ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево (отключен) и перестроено действие 2 очереди АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич на включение ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково происходит снижение напряжения 91,1 кВ, АОСН не срабатывает. Вручную включается ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево и БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич, после чего напряжение на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич увеличивается до 116,1 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Кузнецы при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич и ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич. Включены СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы и ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево на ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции. Включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич и включен ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Котельничский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич и ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково

Примечание. Перенесены точки раздела на транзите 110 кВ Котельнич – Шахунья с Нижегородской энергосистемой на ВМ 110 кВ ВЛ Иготино и Буреполом на ПС 220 кВ Котельнич. Включены СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы и ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево на ПС 220 кВ Котельнич. Тяговая нагрузка ПС 220 кВ Марадыково частично переведена на другие тяговые подстанции. Включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич и включен ВМ 110 кВ ВЛ Юрьево.

При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная превышения ДДТН ЛЭП и оборудования не имеется, кроме ВЛ 110 кВ Мурыгино – Кузнецы (токовая нагрузка составляет 285 А, ДДТН при +19 °С – 281,2 А). Для снижения токовой загрузки ВЛ 110 кВ Мурыгино – Кузнецы необходим ввод ГВО в размере 1 МВт.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 67,3 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 по АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ с суммарной нагрузкой 10,5 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 67,3 МВт. С целью восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

ПС 220 кВ Вятские Поляны, ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ (суммарная нагрузка ПС составляет 48,7 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан;

ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово (суммарная нагрузка ПС составляет 31,2 МВт) от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек (суммарная нагрузка ПС составляет 6,6 МВт) запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 55,9 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 по АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ с суммарной нагрузкой 8,8 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 55,9 МВт. С целью восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

ПС 220 кВ Вятские Поляны, ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ (суммарная нагрузка ПС составляет 40,7 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан;

ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали (суммарная нагрузка ПС составляет 26,0 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек (суммарная нагрузка ПС составляет 4,5 МВт) производится со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 51,9 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 по АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ с суммарной нагрузкой 8,1 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 51,9 МВт. С целью восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

ПС 220 кВ Вятские Поляны, ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ (суммарная нагрузка ПС составляет 37,6 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан;

ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали (суммарная нагрузка ПС составляет 24,0 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек (суммарная нагрузка ПС составляет 5,1 МВт) запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Вятские Поляны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 49,6 МВт. На ПС 110 кВ Лазарево 1 по АВР отключаются МВ 110 кВ ВЛ Слудка, Малмыж и включается ШСВ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ с суммарной нагрузкой 7,8 МВт запитывается от энергосистемы Республики Марий Эл.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны

Примечание. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Свобода – Вятские Поляны в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Кутлу-Букаш – Вятские Поляны происходит отключение Вятскополянского энергорайона, суммарный объем отключенной нагрузки составляет 49,6 МВт. С целью восстановления питания потребителей выполнены следующие мероприятия:

ПС 220 кВ Вятские Поляны, ПС 110 кВ Сосновка, Восточная, Красная Поляна, Тяговая, МСЗ (суммарная нагрузка ПС составляет 35,9 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Каенсар от энергосистемы Республики Татарстан;

ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали (суммарная нагрузка ПС составляет 23,0 МВт) запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны;

ПС 110 кВ Уржум, Шурма запитаны по ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино с отпайкой на ПС Лебяжье, раздел выполнен на МВ 110 кВ ВЛ Шурма ПС 110 кВ Лазарево 1;

ПС 110 кВ Кукмор и ПС 110 кВ Сардек (суммарная нагрузка ПС составляет 4,9 МВт) запитаны со стороны энергосистемы Республики Татарстан.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Вятскополянский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово. ПС 110 кВ Лазарево 1, Лазарево 2, Малмыж, Слудка, Рожки, Савали запитаны по ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 I цепь и ВЛ 110 кВ Дубники – Лазарево 1 II цепь с отпайкой на ПС Косолапово (суммарная нагрузка ПС составляет 23,0 МВт) от энергосистемы Республики Марий Эл, раздел выполнен на ВМ 110 кВ ВЛ Малмыж, Слудка ПС 220 кВ Вятские Поляны

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Киров в режиме ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Киров в режиме ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Киров в режиме ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение АТ-1 ПС 220 кВ Киров в режиме ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Киров – ТЭЦ-4 – Оричи. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-5 Блок 2 (Блок 2 Кировской ТЭЦ-5) при отключенных АТ-1 и АТ-2 ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-4. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская при отключенных ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево и ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. и ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц.

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц. и Блоке 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. При отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. возникает токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк в размере 631 А (ДДТН при +19 °С составляет 630 А, АДТН при +19 °С – 630 А), которая превышает уставку АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (уставка 630 А) с действием на 1, 2 очередь ОН 20 на ПС 35 кВ 22 и 1 очередь ОН на Кировской ТЭЦ-3 и ПС 110 кВ Слободская (суммарная отключаемая мощность составляет 6,2 МВт).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. при отключенных ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 2 ц. и Блоке 1 Кировской ТЭЦ-3 (продолжение)

Примечание. При отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Чепецк 1 ц. возникает токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Вятка – Чепецк в размере 631 А, срабатывает АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (уставка 630 А) с действием на 1, 2 очередь ОН 20 на ПС 35 кВ 22 и 1 очередь ОН на Кировской ТЭЦ-3 и ПС 110 кВ Слободская (суммарная отключаемая мощность составляет 6,2 МВт).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. При отключении ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 возникает токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 в размере 378 А (ДДТН при +30 °С составляет 367 А, АДТН при +30 °С – 402 А) и ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 в размере 379 А (ДДТН при +30 °С составляет 367 А, АДТН при +30 °С – 402 А). АОПО не срабатывает (уставка 390 А).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл. Для исключения превышения ДДТН ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 и ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 в ПАР превентивно снижена генерация Блока 1 Кировская ТЭЦ-3 до 218 МВт

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 в режиме ремонта Блока 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл и Блоке 1 Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл

Примечание. В схеме отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 возможна токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (ДДТН при +19 °С составляет 414,6 А, АДТН при +19 °С – 444,2 А). Для исключения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 при отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 превентивно разгружается Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 до 190 МВт.

При отключении ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 возникает токовая перегрузка ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 в размере 428 А (ДДТН при +19 °С составляет 414,6 А), что приведет к срабатыванию АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (уставка 390 А) с действием на разгрузку (ДРТ 40) Блока 1 Кировской ТЭЦ-3.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Энергорайон Кировской ТЭЦ-3. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 1 – Кировская ТЭЦ-3 при отключенных ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл (продолжение)

Примечание. В сложившейся после отключения ВЛ 110 кВ Вятка – Кировская ТЭЦ-3 и ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 – Чепецк с отпайкой на ПС Кристалл схемно-режимной ситуации Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 был разгружен АОПО ВЛ 110 кВ Чепецк – ГПП 2 (уставка 390 А) до 178 МВт (на 12 МВт).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 и генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» находятся в работе.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (для обеспечения сходимости вычислительного процесса в РМ отключен участок ВЛ 110 кВ Омутнинск – Афанасьево) происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 83,3 кВ (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 85,1 кВ (уставка АОСН 90 кВ).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 и генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» находятся в работе.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 83,3 кВ (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 85,1 кВ (уставка АОСН 90 кВ).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,1 МВт) и 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 11,8 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 115 кВ, на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 113,8 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка АОСН 90 кВ).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,1 МВт) и 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 11,7 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск –93,1 кВ, на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 95,15 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка АОСН 90 кВ).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,1 МВт) и 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 11,7 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 86,05 кВ, на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 89,1 кВ. Уровни напряжения на ПС 220 кВ Омутнинск и ПС 110 кВ Кирс ниже уставок АОСН.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий -32 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе, генераторы ТЭЦ АО «Омутнинский металлургический завод» отключены.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка АОСН 90 кВ).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,1 МВт), 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 11,7 МВт) и 3 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 7,0 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 112,86 кВ, на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 111,7 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Зимний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий 0 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница.  Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 90,1 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 90,98 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 94,5 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 94,99 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 отключен.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 85,65 кВ (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 87,36 кВ (уставка АОСН 90 кВ).

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +30 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 отключен.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка АОСН 90 кВ).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,4 МВт) и 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 10,6 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 116,3 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 114,87 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 из нормальной схемы

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 отключен.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 92,6 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 93,47 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (продолжение)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 включена БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и отключена БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе.

При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 происходит снижение уровней напряжения на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск до 101,69 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс до 101,39 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск в режиме отключенных ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 и ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (АТ-2 работает в режиме 110/10 кВ)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1, № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница, АТ-2 ПС 220 кВ Омутнинск работает в режиме 110/10 кВ. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе.

При аварийном отключении БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка 90 кВ) (графическая схема не приводится, так как расчет режима расходится).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,2 МВт), 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 10,1 МВт), 3 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,8 МВт) и 2 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение МВ 110 кВ ВЛ Рудничная 1,2 (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,6 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 90,15 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 96,0 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка в режиме отключенных ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 и ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (АТ-2 работает в режиме 110/10 кВ)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1, № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница, АТ-2 ПС 220 кВ Омутнинск работает в режиме 110/10 кВ. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 находится в работе.

При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Омутнинск – Кирс с отпайкой на ПС Песковка происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка 90 кВ) (графическая схема не приводится, так как расчет режима расходится).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,2 МВт) и 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 10,1 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 117,7 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 114,8 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

Летний максимум 2026 года (для расчетных температурных условий +19 °С). Кирсинско-Омутнинский энергорайон. Аварийное отключение БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск в режиме отключенных ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1 и ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2 (АТ-2 работает в режиме 110/10 кВ)

Примечание. При подготовке ремонтного режима ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1, № 2 включены БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск и БСК 10 кВ ПС 110 кВ Белая Холуница, АТ-2 ПС 220 кВ Омутнинск работает в режиме 110/10 кВ. Блок 1 Кировской ТЭЦ-3 отключен.

При аварийном отключении БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск происходит снижение уровней напряжения ниже уставок АОСН на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск (уставка АОСН 89 кВ) и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс (уставка 90 кВ) (графическая схема не приводится, так как расчет режима расходится).

После срабатывания 2 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение ВМ 110 кВ ВЛ Афанасьево и ВЛ Черная Холуница (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,2 МВт), 1 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 10,1 МВт), 3 очереди АОСН ПС 220 кВ Омутнинск на отключение отходящих ЛЭП 10 кВ (суммарная отключаемая нагрузка составляет 4,8 МВт) и 2 очереди АОСН ПС 110 кВ Кирс на отключение МВ 110 кВ ВЛ Рудничная 1,2 (суммарная отключаемая нагрузка составляет 6,6 МВт) устанавливаются следующие уровни напряжения: на шинах РУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск – 85,05 кВ и на шинах РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кирс – 91,23 кВ, во всех узлах нагрузки – выше АДН 84,7 кВ.

Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования и недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

___________